# PROJEKT ZAWIERA

I. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogólne

1.1. Podstawa opracowania.

1.2. Cel i zakres opracowania.

1.3. Lokalizacja i ukształtowanie terenu.

1.4. Uwarunkowanie realizacyjne.

1.5. Warunki górnicze.

1.6. Opis stanu istniejącego.

1.7. Geotechniczne warunki posadowienia  obiektu.

2.   Projektowane rozwiązanie

2.1. 	Wodociąg.

3.   Wykonanie wodociągu

3.1.		Skrzyżowania projektowanego wodociągu z podziemnym uzbrojeniem.

3.2.		Roboty ziemne.

3.3.       Odwodnienie wykopów.

3.4.		Zgrzewanie rur PE.

3.5.		Próba szczelności.

3.6.		Płukanie i dezynfekcja wodociągu.

3.7.		Odtworzenie nawierzchni po robotach montażowych przebudowy

wodociągu.

### 3.8. 	Warunki  BHP  przy  wykonywaniu  robót.

4. Uwagi końcowe

###### II. ZAŁĄCZNIKI

- Uzgodnienie projektu wydane przez BPK Bytom: BPK/1128/05/2018 TT/402/2018 
z dn. 22.05.2018r.

- Wywiad branżowy wydany przez BPK Bytom pismo nr BPK/2897/12/2017 TT/1214/2017 
z dn. 14.12.2017r.

- Wywiad branżowy wydany przez TAURON.: TD/OGL/OMD/2018-01-09/0000025 
z dn. 09.01.2018r.

- Wywiad branżowy wydany przez Orange Polska S.A.: 7447 dn. 10.02.2018r.

- Wywiad branżowy wydany przez Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

nr W103/2771-330/160042388/2017 z dn. 27.12.2017r

- Wywiad branżowy wydany przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

nr TT/3672/5451/17 z dn. 12.12.2017r.

- Wywiad branżowy wydany przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

nr PS/1860/5806/2017/3 z dn. 20.12.2017r.

- Uzgodnienie projektu wydane przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

nr PS/1860/893/2018/3 z dn. 06.03.2018r.

- Informacja o prognozowanych izoliniach osiadać terenu górniczego wydana przez SRK S.A. pismo nr SRK/TR/8463/2017/DU z dn. 18.12.2017r.

- Decyzja Prezydenta Miasta Bytomia w sprawie lokalizacji urządzeń w pasie drogowym wydana przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów pismo nr DTT.611.23.2018.N.VI. 
z dn. 23.02.2018r.

- Wyrażenie zgody na zajęcie terenu oraz warunki odtworzenia nawierzchni wydane przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów pismo nr DTT.6142.14.2018.N.VI z dn. 26.02.2018r.

- Uzgodnienie projektu wydane przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów pismo

nr DTT.611.23.2018.3.N.VI z dn. 17.05.2018r.

- Opinia geotechniczny wykonany przez firmę Geotechnika z Zabrza – czerwiec 2018r.

- Projekt geotechniczny wykonany przez firmę Geotechnika z Zabrza – czerwiec 2018r.

- Protokół z narady koordynacyjnej projektowanych sieci uzbrojenia terenu

III. RYSUNKI

- Plan zagospodarowania terenu		 						skala 1:500			rys. nr 1

- Profil wodociągu odc. W0 – W1							skala 1:100/500		rys. nr 2

- Profil wodociągu odc. W1 – W4							skala 1:100/500		rys. nr 3

- Profil wodociągu odc. W4 – W8							skala 1:100/500		rys. nr 4

- Profil wodociągu odc. W8 – W13							skala 1:100/500		rys. nr 5

- Schematy węzłów											-					rys. nr 6

- Schemat studni odwadniającej								-					rys. nr 7

- Plan odtworzenia nawierzchni								-					rys. nr D1

- Przekrój konstrukcji nawierzchni							-					rys. nr D2

I. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogólne

1.1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano w oparciu o:

- Zaktualizowany wyrys z mapy zasadniczej w skali 1 : 500,

- Uzgodnienie z poszczególnymi użytkownikami uzbrojenia podziemnego i naziemnego na trasie projektowanych sieci,

- Wypis  z  rejestru  gruntów,

- Wizje lokalne w terenie,

- Normy i wytyczne techniczne w zakresie projektowania i wykonawstwa sieci wodociągowych.

1.2. Cel i zakres opracowania.

Tematem opracowania jest przebudowa istniejących wodociągów stalowych biegnących w ulicy Gwarecka, Stawowa.

Zakres projektu, obejmuje:

- przebudowę istniejącej sieci wodociągowej DN400mm na nowy wodociąg PE DN/OD250mm, metodą wykopu otwartego oraz metodą bezwykopową w ulicy Stawowej,

- przebudowę wodociągu w ulicy Gwareckiej wraz z wykonaniem węzła zasuw 
w skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich – Gwarecka,

- wykonanie koniecznych przełączeń istniejących sieci na trasie projektowanego wodociągu.

1.3. Lokalizacja i ukształtowanie terenu.

Przewidziana inwestycja będzie realizowana wzdłuż ulicy Gwareckiej, Stawowej, Tramwajarzy, Kruczej w Bytomiu. Jest to obszar o zabudowie mieszkalnej wielorodzinnej, usługowej, nieużytki, znajduje się również szkoła.

Obszar ten charakteryzuje się średnią różnicą wysokości terenu wynoszącą ok. 7,0m.

1.4. Uwarunkowanie realizacyjne.

Zgodnie z wywiadami branżowymi teren ten charakteryzuje się następującym uzbrojeniem podziemnym:

- sieć wodociągowa stalowa (poddawana przebudowie), żeliwna, PE,

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa,

- sieć energetyczna,

- sieć gazowa,

- sieć i kanalizacja teletechniczna,

- sieć cieplna.

Przebieg istniejącego uzbrojenia terenu pokazano na części rysunkowej na planie zagospodarowania terenu.

1.5. Warunki górnicze.

Inwestycja położona jest poza granicami terenu górniczego

1.6. Opis stanu istniejącego.

Na terenie objętym opracowaniem istniejący wodociąg wykonany jest z rur stalowych, żeliwnych, PE.

1.7. Geotechniczne warunki posadowienia  obiektu.

Według  klasyfikacji  rodzajowej  warunków  gruntowych, ujętej  w Rozporządzeniu  Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia  25.04.2012r.  w  sprawie  ustalania geotechnicznych warunków posadowienia  obiektów budowlanych  (Dz. U. z dn. 27.04.2012, poz. 463), warunki gruntowe w miejscu projektowanej przebudowy wodociągu należy zaliczyć do złożonych, a kategorię geotechniczną określono jako pierwszą.

2. Projektowane rozwiązanie

2.1. Wodociąg.

Projektuje się wykonanie sieci z materiału z PE100 SDR 11 PN16, z nieprzetworzonego materiału o średnicy DN/OD250x22,7mm (zgodnie z wytyczną Inwestora) oraz DN/OD200x18,2mm, DN/OD160x14,6mm, DN/OD110x10,0mm. Projektowane wodociągi winne być odporne na skutki zarysowań, naciski punktowe, materiał jednorodny. Zastosować armaturę odcinającą w postaci wysokosprawnych kołnierzowych zasuw. Skrzynki zasuwowe powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się poprzez utwardzenie nawierzchni wokół skrzynki.

W ulicy Stawowej istniejący wodociąg DN400mm zostanie przebudowany metodą reliningu.

Na węzły zasuw składać się będą następujące elementy:

- tuleje kołnierzowe + kołnierze,

- zasuwy kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego z obudową i skrzynką uliczną,

- zwężki kołnierzowe,

- złączki do rur stalowych, żeliwnych, PE z żeliwa sferoidalnego,

- kompensatory z żeliwa sferoidalnego.

W celu wykonania przełączenia istniejącego wodociągu DN200 w studni zakupowej/wodomierzowej z projektowanym wodociągiem, należy stosować się do pisma GPW S.A. pismo nr PS/1860/893/2018/3 z dn. 06.03.2018r. oraz ustalić harmonogram z Inwestorem.

Jeżeli w trakcie wykonywania połączenia projektowanego wodociągu z istniejącym wodociągiem zajdzie konieczność demontażu istniejącego wyposażenia studni wodomierzowej/zakupowej wszelkie prace należy prowadzić pod nadzorem odpowiednich służb Inwestora.

Przed studnią wodomierzową należy wykonać odgałęzienie DN/OD90mm i wprowadzić je do studni głębokość ułożenia ustalić na budowie po konsultacji z służbami Inwestora. Przejścia przez ściany wykonać jako szczelne.

Odwodnienie wodociągu

W celu umożliwienia pełnego odwodnienia istniejącego jak i nowego wodociągu projektuje się przebudowę istniejącego odwodnienia sieci wodociągowej. Jako odwodnienie wodociągu projektuje się odgałęzienie DN/OD160mm z podłączeniem do istniejącej kanalizacji w ulicy Powstańców Śląskich. Odwodnienie będzie realizowane poprzez studnię DN/ID1000mm umiejscowioną w chodniku. W studni projektuje się zabudować zawór antyskażeniowy typu EA oraz zachowana zostanie przerwa powietrzna między końcówką rury a miejscem odwodnienia. Na wlocie i wylocie studni projektuje się zasuwy żeliwne. Na wylocie zabudowany zostanie również syfon.

Studnie DN/ID1000mm wykonać z elementów prefabrykowanych betonowych i żelbetowych. Elementy studni winne być wykonane z betonu o klasie nie niższej niż C35/45, mało nasiąkliwego ≤ 5,0% mrozoodpornego F-150 i wodoszczelnego W8.

Posadowienie studni wykonać zgodnie z rysunkiem. Elementy prefabrykowane łączyć na uszczelki międzykręgowe. Włączenie rur do studni wykonać za pomocą przejść szczelnych przez ścianę studni. Studnie denną wykonać z dodatkiem środka uszczelniającego. Pokrywę nastudzienną wykonać jako żelbetową. Właz wykonać zamknięciem zatrzaskowym lub zawiasowym

3. Wykonanie wodociągu.

Wykonanie wodociągu należy prowadzić etapami zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora harmonogramem prac. Trasa wodociągu pokazana została na planie zagospodarowania terenu.

Dla projektowanego wodociągu rzędne terenu przyjęto wg otrzymanych pomiarów geodezyjno-wysokościowych wykonanych przez uprawnionego geodetę.

3.1.	 Skrzyżowania projektowanego wodociągu z podziemnym uzbrojeniem.

Wszystkie sieci podziemne (teletechniczna, energetyczna, gazowa, cieplna), które krzyżują się z projektowanym wodociągiem należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne celem dokładnego zlokalizowania istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu. Przekopy te należy wykonać ręcznie pod nadzorem zainteresowanych instytucji (przedstawicieli właścicieli uzbrojenia) z zachowaniem szczególnej ostrożności. Wykonanie  wykopów  w  miejscach  kolizji  z  istniejącym  uzbrojeniem  należy  prowadzić   bardzo  ostrożnie.

W  miejscu  skrzyżowania  wodociągu:

- z kablem teletechnicznym - zabezpieczyć kabel rurą dwudzielną grubościenną 110mm, kanał teletechniczny rurą 160mm zgodnie z wytycznymi TP S.A., rury ochronne wyprowadzić po 1,0 m poza skrajną krawędź wodociągu.

- z  kablem  energetycznym niskiego i średniego napięcia oraz  oświetleniowym zgodnie  z  obowiązującą  normą: PN-E-05100-1, N SEP-E-003, N SEP-E-004 oraz zgodnie z wytycznymi TAURON GZE S.A, kabel zabezpieczyć  rurą  dwudzielną, dla oświetlenia i nN 110, SN 160. Rury ochronne wyprowadzić po 1,0m poza skrajną krawędź wodociągu, w trakcie robót budowlano-montażowych stosować się do wytycznych TAURON GZE S.A.

- z ciepłociągiem i gazociągiem założyć na wodociąg rurę ochronną PE100 SDR17, rurę przewodową prowadzić na płozach, końce rury ochronnej zaślepić.

W trakcie prowadzenia prac montażowych przypadku przystąpienia do prac w odległości mniejszej niż 5m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN należy uzgodnić bezpieczne metody pracy z TAURON Network Services Poland Sp. z o.o. Odległość powyższa dotyczy również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu.

W przypadku prowadzenia robót w odległości mniejszej niż 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla energetycznego i teletechnicznego bezwzględnie zabrania się prowadzenia robót mechanicznie.

Istniejącą sieć teletechniczną i energetyczną na czas prowadzonych robót ziemnych należy zabezpieczyć przed zerwaniem podpierając ją lub podwieszając na konstrukcji drewnianej zabudowanej po obu stronach wykopu.

Wszystkie  zabezpieczenia  względnie  przekładki  uzbrojenia  podziemnego  wynikłe  w  trakcie  realizacji  budowy, należy  wykonać  w  uzgodnieniu  i  pod  nadzorem  jego  użytkowników.

Wszystkie skrzyżowania wodociągu z podziemnym uzbrojeniem terenu muszą być wykonane zgodnie z uzgodnieniem branżowym, pod nadzorem właścicieli uzbrojenia.

Wykonawca winien przewidzieć, iż w terenie może znajdować się niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne. W sytuacji takiej należy ustalić właściciela uzbrojenia podziemnego.

3.2.	 Roboty ziemne.

Wykopy należy prowadzić jako wykopy otwarte w wąskoprzestrzenne o szerokości 1,1m dla średnicy DN/OD250mm, dla pozostałych średnic wykopy prowadzić o szerokości 1,0m.

Wykopy należy zabezpieczyć przez deskowanie pełne. Przy napływie wody do wykopów należy je odwodnić.

Po wykonaniu wykopów, dno oczyścić i wykonać podsypkę z piasku o grubości 20cm, następnie zasypać boki zagęszczając piasek warstwami do 95%. Tak ułożony rurociąg należy zasypać nadsypką piaskową zagęszczoną do 95% o wysokości 20cm.

Rurociągi należy układać ze spadkiem i na głębokościach zgodnie z  wielkościami  podanymi na rysunkach profili.

Roboty ziemne należy bezwzględnie prowadzić z zachowaniem bezpieczeństwa użytkowników dróg i pieszych z uwzględnieniem wydzielenia prawidłowego zabezpieczenia i oznakowania ciągów pieszych i ograniczeniem ruchu kołowego.

Nie należy pozostawiać odkrytych, nie zabezpieczonych wykopów ze względu na możliwość obsunięcia się ziemi do wykopu. Rurociągi należy układać w suchym wykopie.

Metoda bezwykopowa.

Na odcinku W1.1 – W1 projektowany wodociąg wykonać metodą bezwykopową tzw. relining długi. Należy przeciągnąć przez istniejący wodociąg stalowy DN400mm, projektowany rurociąg PE DN/OD250mm. Na trasie realizowanej metodą bezwykopową wykonać dwie komory technologiczne umożliwiające przeprowadzenie projektowanego rurociągu przez istniejący. Komory rozmieścić zgodnie z planem zagospodarowani terenu. Wymiary: 4,0m x 2,0m [długość x szerokość], głębokość dostosować do posadowienia istniejącego wodociągu.

Przed przystąpieniem do prac na odcinku W1.1 – W1, istniejący rurociąg należy opróżnić, wyczyścić oraz wykonać kamerowanie w celu ustalenia stanu technicznego.

Czyszczenie wodociągu wykonać na sucho - mechaniczne.

W przypadku gdy stan techniczny istniejącego wodociągu uniemożliwi realizację przebudowy zgodnie z projektem Wykonawca winien zgłosić powyższą sytuację do Inwestora.

Po przeprowadzeniu powyższych czynności należy przystąpić do realizacji przeciągnięcia projektowanego wodociągu przez istniejący rurociąg stalowy. Jako rurę przewodową należy użyć rur trójwarstwowych, grubościennych, odpornych na skutki zarysowań i naciski punktowe – rury do przewiertów. Rury do przeciągania winne gwarantować pełną wytrzymałość przy głębokość zarysowań do 20% grubości ścianki. Rurę przewodową wykonać o średnicy DN/OD250mm.

Do wnętrza wodociągu stalowego należy wciągnąć linę pociągową, a na końcu rury przewodowej zamontować rolkę kierująca.

Do tak przygotowanego rurociągu wciąga się nową rurę przewodową. Należy pamiętać o tym, żeby nie przekroczyć maksymalnych sił wciągających – mogłoby to spowodować uszkodzenie ciągłej rury. W celu zmniejszenia sił tarcia można stosować środki poślizgowe, takie jak woda, bentonit, folia poślizgowa, itp. Przeciąganie rury należy wykonać dodatkowo na płozach typu L h=24mm, rozstawionych co 1 metr. Prędkość wciągania należy regulować na wyciągarce. Po wciągnięciu całego przygotowanego odcinka należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury we wnętrzu starej. Wolną przestrzeń pomiędzy starą i nową rurą należy wypełnić masą iniekcyjną. Masa ma za zadanie ustabilizowanie położenia nowej rury we wnętrzu starej.

Po zakończonych robotach przeprowadzić kamerowanie remontowanego odcinka wodociągu oraz wykonać wszelkie stosowne odbiory.

Przewiert

Przekroczenie jezdni ulicy Powstańców Śląskich wodociągiem DN/OD160mm wykonać metodą bezwykopową. Jako rurę przewiertową/ochronną należy użyć rurę stalową bez szwu fi219,1x6,3mm, gdzie długości przewiertu to 12,5mb.

Przewiert projektuje się wykonać wiertnicą do przewiertów sterowanych przystosowanej do pracy w studni. Jako komorę startową można zastosować studzienkę żelbetową DN/ID2000mm.

Po zakończeniu przewiertu, przez rurę przewiertową należy przeciągnąć rurę przewodową, uszczelnić przestrzeń między rurą osłonową i przewodową. Wprowadzenie rury technologicznej do rury ochronnej wykonać za pomocą płóz dystansowych rozstaw co 1,0mb. Przestrzeń między rurociągiem roboczym a wewnętrzną ścianką rury ochronnej na wlot zamknąć korkiem z pianki poliuretanowej na długości nie mniejszej niż 10cm. Dla zamknięcia rur przewiertowych należy stosować manszety.

Przejście przez ścianę istniejącej studni wykonać jako szczelne. Wyprofilować dno istniejącej studni.

3.3. Odwodnienie wykopów.

Jeśli w trakcie realizacji robót zajdzie konieczność obniżenia zwierciadła wód gruntowych w miejscu prowadzonych prac budowlano-montażowych, należy użyć do odwodnienia wykopu igłofiltrów lub zastosować odwodnienie powierzchniowe.

Odwodnienie przy pomocy igłofiltrów

W przypadku gdy występuje wysoki poziom wód gruntowych należy zastosować odwodnienie wykopów igłofiltrami  wpłukiwanymi w grunt na głębokość do 5,0m z rozstawem wzdłuż wykopu co 0,5m. Projektuje się zastosowanie igłofiltrów o średnicy 63mm z kolektorem ssącym 133mm.

Montaż.

Kolejność czynności instalowania igłofiltru:

- połączyć rurę wpłukując z pompą do wpłukiwania przy pomocy węża wpłukującego,

- przy ręcznym posadawianiu igłofiltru należy rurę wpłukującą postawić pionowo krawędzią na podporze (np. kawałku grubej deski) obok wyznaczonego miejsca posadowienia igłofiltru,

- posadawiając igłofiltr rurę wpłukującą przy pomocy dźwigu należy przytrzymać rurę na linie dźwigu 15-20 cm nad miejscem posadowienia igłofiltru,

- włączyć pompę do wpłukiwania,

- w momencie wypływu wody z rury wpłukującej zdjąć rurę z podpory i opuścić na grunt.

Uwaga:

Prawidłowy przebieg opuszczania (pogrążania w grunt) rury wpłukującej charakteryzuje się równomiernym wypływem wody wokół rury. Uzyskuje się to poprzez manewrowanie rurę wpłukujacą (ruchy pionowe i koliste).

Po wpłukaniu rury wpłukującej na wymaganą głębokość należy przerwać dopływ wody i przez chwilę trzymać rurę w tym położeniu, nie dopuszczając do jej dalszego 
zagłębienia. Odłączyć wąż wpłukujący od rury wpłukującej. Jeżeli z rury wpłukującej po odłączeniu węża wpłukującego wypływa woda, należy rurę unosić powoli do góry, aż do momentu zlikwidowania wypływu.

Dalsze czynności przy instalowaniu igłofiltru rurę wpłukującą:

- wprowadzić do rury igłofiltr na pełną głębokość, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić siatki   filtra,

- przytrzymując (wciskając  lekko w rurę)  igłofiltr należy wykonać kilka ruchów pionowych rurę (podnosząc i opuszczając około 1 m). Z chwilą, gdy podnoszona rura nie wyciąga igłofiltru z gruntu - wyciągnąć całkowicie rurę obsadową.

Układanie i montaż kolektora ssącego.

Kolektor ssący instalacji igłofiltrowej należy układać z niewielkim wzniosem w kierunku pompy lub poziomo w odległości około 0,5 m od linii wpłukanych igłofiltrów bezpośrednio na wyrównanym gruncie (powierzchni terenu, ławce wykopu) lub na podpórkach drewnianych podkładanych w okolicy złącz odcinków. Odcinki kolektora ssącego należy układać końcówkami z kształtką zewnętrzną (zapięciem dźwigniowym) w kierunku agregatu. Wszystkie króćce kolektora służące do połączenia z igłofiltrami muszą być skierowane do góry.

Montaż kolektora ssącego (poszczególnych odcinków kolektora, łączników elastycznych, łuków, zaślepek) dokonuje się przez zestawienie końcówek, założenie haków i zamknięcie dźwigni.

Zmianę kierunku ułożenia kolektora uzyskuję się przez zastosowanie łącznika elastycznego lub łuków.

Przedłużenie kolektora w miejscach, w których igłofiltry nie są wymagane można wykonać stosując rury przelotowe.

Koniec kolektora zamyka się zaślepką.

Łączenie igłofiltrów z kolektorem.

Zainstalowanie (posadowione) w gruncie igłofiltry łączy się z kolektorem ssącym za pomocą gumowych uszczelek typu ,,O”. W tym celu na końce igłofiltrów nakłada się w/w uszczelki, przesuwając je na odległość 4-5 cm od końca igłofiltru, po czym igłofiltr wraz z uszczelką wciska się prostopadle w króćce kolektora.

Igłofiltry z kolektorem ssącym należy łączyć w ten sposób, aby wysokość wszystkich łuków igłofiltrów nad kolektorem była jak najmniejsza i jednakowa.

Przy stosowaniu mniejszej ilości igłofiltrów niż ilość króćców na kolektorze wolne króćce należy zaślepić korkami gumowymi.

Łączenie instalacji igłofiltrowej z agregatem pompowym.

Do połączenia zmontowanej  instalacji  igłofiltrowej z agregatem pompowym stosuje się łącznik elastyczny i króciec kołnierzowy.

Demontaż instalacji.

Kolejność czynności przy demontażu instalacji igłofiltrowej po zakończeniu pracy (odwodnienia) i wyłączenia agregatu:

- odłączyć łącznik elastyczny od agregatu,

- odłączyć igłofiltry od kolektora przez ich wyciagnięcie z króćców,

- zdjąć uszczelki gumowe z igłofiltrów, wyjąć korki króćców i zabezpieczyć,

- zdemontować kolektor,

- wyciągnąć igłofiltry z gruntu,

- zdemontować (wyjąć) wszystkie uszczelki gumowe ze złącz.

Wszystkie elementy instalacji igłofiltrowej należy po demontażu obmyć wodą, oczyścić i zabezpieczyć do dalszego użytkowania.

Transport i składowanie.

Odcinki kolektora ssącego i rury przelotowe należy składać w pryzmach (każdą warstwę przekładając deską) lub też układać warstwami na krzyż (pod kątem 90°).

Wszystkie elementy gumowe (uszczelki, korki) należy przechowywać w miejscach ciemnych i chłodnych (najlepiej w temperaturze około 6°C). Siatki igłofiltrów należy chronić poprzez nadmiernym nasłonecznieniem np. poprzez ich przykrycie i zacienienie.

Węże wpłukujące, łączniki elastyczne i drobne elementy należy przechowywać pod przykryciem.

Elementy instalacji igłofiltrowej nie wymagają dodatkowych zabiegów konserwacyjnych.

Uwaga:

Podczas demontażu, czyszczenia, transportu i składowania elementów instalacji należy zwracać szczególną uwagę, by nie uszkodzić powierzchni, które współpracują z uszczelkami gumowymi.

Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Przy posługiwaniu się instalacjami igłofiltrowymi obowiązują przepisy BHP taki jak przy pracach budowlanych (prace ziemne, fundamentowe itp.) i transportowe.

Osoby pracujące przy instalowaniu i eksploatacji instalacji igłofiltrowych muszą być wyposażone w hełmy ochronne, ubrania robocze i nieprzemakalną kurtkę, buty gumowe i rękawice. Ponadto należy:

- zabezpieczyć  skarpy  wykopów  przed  ewentualnym  obsunięciem   przy  wpłukiwaniu igłofiltrów,

- nie posadawiać igłofiltrów pod przewodami energetycznymi,

- sprawdzić  szczelność  i  pewność  połączeń  oraz  zlikwidować  ewentualne  załamania

- przewodów doprowadzających wodę do rury obsadowej,

- zabezpieczyć stateczność kolektora ssącego instalacji igłofiltrowej na czas eksploatacji.

Przy eksploatacji instalacji odwodnieniowej i wpłukiwaniu igłofiltrów obowiązują odpowiednie przepisy BHP dotyczące obsługi pomp, silników elektrycznych i spalinowych itp.

Podczas montażu i demontażu instalacji oraz wpłukiwaniu należy zachować ostrożność przy manipulowaniu dźwignią zaciskową złączy.

Odwodnienie liniowe

W przypadku pojawienia się wód na dnie wykopu możliwe jest również odwodnienie bezpośrednio wykopu poprzez bezpośrednie pompowanie  ze studni, do której grawitacyjnie spływać będą wody z dna wykopu. W tym celu należy wykonać rowki wzdłuż ścian wykopu ze spadkiem w kierunku studni z zabudową na narożach studni betonowych o min. średnicy 1,0m i głębokości 1,0m z których nastąpi odpompowanie zebranych wód.

Dobór metody odwodnienia terenu winien wybrać Kierownik robót w porozumieniu z Inspektorem inwestora.

3.4.	 Zgrzewanie rur PE.

Technologia zgrzewania czołowego stanowi podstawową operację przy montażu ciągów rur z polietylenu. Zgrzewanie rur i kształtek PE należy dokonać ściśle wg instrukcji zgrzewania czołowego. Zgrzewać można tylko rury o tej samej średnicy i grubości ścianek i o tych samych parametrach        ( zwłaszcza gęstości ). Temperatura zgrzewania, siła docisku przy zgrzewaniu, czas i chłodzenie zależy od średnicy rury i własności zgrzewanego materiału co określa instrukcja zgrzewania. W projekcie przyjęto rury wytwarzane z polietylenu o następujących danych technicznych ( wg informacji producenta ):

- gęstość							       	948 kg/m3

- moduł elastyczności: 	po 3 min			800 000 kN/m

po 50 latach		190 000 kN/m

- współczynnik rozszerzalności cieplnej		1,8-2,0 x 10-1 mm/mK

- min. promień krzywizny					25 x D

- temperatura zgrzewania					195 - 2350 C ( najczęściej 210o C )

Operacji zgrzewania nie można przeprowadzać w warunkach widocznej mgły, niezależnie od temperatury otoczenia. Zgrzewania czołowego nie można wykonywać w temperaturze 	otoczenia niższej niż -5o C. Zaleca się jednak ze względu na zmniejszoną elastyczność materiału wykonać połączenia w temperaturze nie niższej niż +5o C

Zgodnie z instrukcją producenta możliwe jest łączenie metodą zgrzewania rur i kształtek systemów polietylenowych wykonanych z polietylenu klasy PE 80 i PE 100. W przypadku zgrzewania elementów wykonanych z polietylenów różnych klas techniką doczołową znaczenie mają grubości ścianek łączonych elementów i ich wartości współczynników płynięcia. Techniką doczołową mogą być łączone elementy o tej samej średnicy i grubości ścianek - tzn. tych samych SDR.

3.5.	Próba szczelności.

Próbę szczelności przeprowadzić w oparciu o normę PN-97/B-10725 „Wodociągi.

Przewody wodociągowe. Wymagania i badania przy odbiorze.”

Przy prowadzeniu próby szczelności rurociągu należy zachować następujące zasady:

- rurociąg należy poddawać próbom odcinkami,

- łuki, trójniki, zaślepki i zamontowana armatura muszą być odkryte podczas prób,

- proste odcinki rurociągu (między złączami) powinny być przysypane i zagęszczone a

próba może się odbyć najwcześniej w 48 godzin po zakopaniu, maksymalna

temperatura przewodu nie może być wyższa niż 20C

- próbę szczelności należy przeprowadzić po całkowitym zakończeniu montażu i

wzrokowym sprawdzeniu połączeń,

- rurociąg powinien być poddany podwyższonemu ciśnieniu (ciśnienie  próbne  równe

1,0 MPa) tylko przez czas wymagany odpowiednimi normami, nie dłużej niż 24 godziny,

- po zakończeniu próby, ciśnienie należy zmniejszyć powoli w sposób kontrolowany,

- miejsca odpowietrzeń muszą znajdować się we wszystkich najwyższych miejscach

sieci,

- napełnienie rurociągu musi odbywać się bardzo powoli w najniższym punkcie sieci,

- po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu rurociągu należy pozostawić go na kilka

godzin celem ustabilizowania,

- po próbie należy całkowicie opróżnić rurociąg aby zapobiec ewentualnemu

zamarznięciu wody w rurach.

3.6. Płukanie i dezynfekcja wodociągu.

Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach próby szczelności należy dokonać jego płukania używając do tego czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody powinna być tak dobrana aby mogła wypłukać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu i nie powinna być mniejsza niż 1,5 m/s w czasie min. 60 minut. Przewód można uznać za dostatecznie wypłukany jeżeli wypływająca z niego woda jest przeźroczysta i bezbarwna.

Dezynfekcję rurociągów przeprowadza się przy użyciu wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynieść 24 godziny. Po upływie tego czasu należy płukać wodociąg czystą wodą wodociągową do zaniku jawnego zapachu chloru. Po zakończeniu powtórnego płukania należy pobrać próbkę do badań laboratoryjnych. Uzyskany wynik decyduje o przekazaniu wodociągu do eksploatacji.

Włączenie wodociągu do sieci wodociągowej po dezynfekcji powinno nastąpić przed upływem 48 godzin, w przeciwnym razie dezynfekcję należy powtórzyć.

3.7. Odtworzenie nawierzchni po robotach montażowych przebudowy wodociągu.

Wszelkie prace prowadzone w pasie drogowym na działkach należących do Prezydenta Miasta Bytomia należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu, pismo nr DTT.6142.14.2018.N.VI z dn. 26.02.2018r.

Odtworzenie nawierzchni jezdni należy wykonać jak dla ruchu kategorii KR3.

Dla chodników należy ułożyć odpowiednio:

- kostkę betonową grubości 8 cm – szczeliny uszczelnić,

- podsypkę piaskową – grubość po zagęszczeniu 5 cm,

- podbudowę z tłucznia kamiennego – grubości 20 cm po  zagęszczeniu,

- warstwę odcinającą z piasku grubości  5 cm, po  zagęszczeniu.

Dla jezdni asfaltowej należy ułożyć odpowiednio:

- warstwę ścieralną z mieszanki mineralno-bitumicznej grubości 5 cm,

- warstwę wiążącą z mieszanki mineralno-bitumicznej grubości 6 cm,

- podbudowę zasadniczą z betonu asfaltowego grubości 7 cm,

- podbudowę z tłucznia kamiennego – grubości 20 cm po  zagęszczeniu,

- warstwę odcinającą z piasku grubości  5 cm, po  zagęszczeniu.

Dla jezdni kostki należy ułożyć odpowiednio:

- kostkę betonową grubości 8 cm – szczeliny uszczelnić,

- podsypkę piaskową – grubość po zagęszczeniu 5 cm,

- podbudowę z tłucznia kamiennego – grubości 25 cm po  zagęszczeniu,

- warstwę odcinającą z piasku grubości  5 cm, po  zagęszczeniu.

Dla jezdni należy uzyskać zagęszczenie gruntu, którego wskaźnik ma wynosić 1,03 przy wtórnym module odkształcenia 120. Dla chodnika należy uzyskać zagęszczenie gruntu, którego wskaźnik ma wynosić 1,00 przy wtórnym module odkształcenia 100. Wykopy należy zasypać materiałem niespoistym grupy nośności G1.

Chodniki należy odtworzyć na całej szerokości i długości prowadzonych robót. Odtworzenie nawierzchni chodników wraz z  podbudową należy wykonać w pasie wykopu oraz na pozostałej szerokości robót. W miejscach przejść poprzecznych przez chodnik odtworzenie nawierzchni należy wykonać w pasie wykopu oraz w pasie przyległym do jego krawędzi o szerokości 1,0mb.

Renowację nawierzchni jezdni wraz z podbudową należy wykonać:

- w ul. Gwareckiej na całej szerokości pasa ruchu, tj.: od krawężnika do osi jezdni,

- w ul. Stawowej w miejscach komór technologicznych dla całej szerokości jezdni i długości wykonywanych robót,

- w miejscach przejść poprzecznych przez jezdnię w pasie wykopu oraz w pasie przyległym do jego krawędzi o szerokości 1,0mb.

Prace w terenach zielonych należy prowadzić zgodnie z warunkami MZZiGK zawartymi w piśmie zgody wejścia w teren, którą wydał MZDiM, pismo nr DTT.6142.14.2018.N.VI. 
z dn. 26.02.2018r. Tereny zielone należy odtworzyć w pasie wykopu oraz zgodnie z rysunkiem numer D1.

3.8. Warunki  BHP  przy  wykonywaniu  robót.

Prace  związane  z  wykonaniem  sieci  wodociągowej  należy  prowadzić  zgodnie  z :

-        Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 06.02.2003 r  w  sprawie

bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych ( Dz. U.

nr 47 poz. 401 ),

-  Rozporządzeniem  Rady  Ministrów  z  dnia  03.12.2002r  w  sprawie  wymagań

dotyczących  zawartości  naturalnych  izotopów  promieniotwórczych w  surowcach  i

materiałach  stosowanych  w  budynkach  przeznaczonych  na  pobyt  ludzi  i

inwentarza  żywego  a  także  w  odpadach  przemysłowych  stosowanych  w

budownictwie  ( Dz. U. Nr 220 poz. 1850 ),

- Rozporządzeniem  Ministra  Gospodarki  z  dnia  30.10.2002 r.  w  sprawie

minimalnych  wymagań  dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  w  okresie

użytkowania  maszyn  przez  pracowników  podczas  pracy (DZ. U. nr  191 poz. 1596),

-  Kodeksem  Pracy  Dz. U. z 1998 r. nr 21 poz.94 z późniejszymi  zmianami + Prawo

Budowlane  Dz. U. nr  207 poz.2016.

4. Uwagi końcowe.

-  Przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie dokonać pomiarów sprawdzających 
    sytuacyjno-wysokoścowych i porównać z pomiarami podanymi w projekcie. W przypadku 
    rozbieżności należy skontaktować się z Zamawiającym i Projektantem,

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zawiadomić zainteresowane instytucje i właścicieli uzbrojenia, które znajduje się w obrębie prowadzonych robót o terminie ich rozpoczęcia i roboty prowadzić pod ich nadzorem,

- Przy skrzyżowaniach z kablami  teletechnicznymi  i  energetycznymi  należy zabezpieczyć  je na okres prowadzenia robót montażowych,

- Trasę wodociągu należy oznakować taśmą w kolorze niebieskim z wkładką taśmy ze stali nierdzewnej, taśmę należy prowadzić na wysokości 20 cm nad grzbietem rury z odpowiednim wyprowadzeniem końcówek taśmy do skrzynki zasuwy,

-  Inwestor przed przystąpieniem do robót musi uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa

drogowego zgodnie z Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz.115,

- Należy bezwzględnie stosować się do wytycznych branżowych wydanych przez właścicieli

danych sieci znajdujących się na terenie niniejszego opracowania,

- Wykonawca robót powinien przewidywać iż w terenie prowadzonych robót mogą się

znajdować niezinwentaryzowane sieci podziemne,

- Wszystkie zastosowane wyroby budowlane muszą posiadać stosowne atesty i być

dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie Polski,

- Całość robót prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania odbioru robót budowlano - montażowych cz. II „ Instalacje sanitarne i przemysłowe a szczególnie przepisami i wytycznymi BHP,

- Wykopy należy wykonywać w krótkich odcinkach takich, aby w jak najkrótszym czasie, ułożyć w zabezpieczonym wykopie odcinki wodociągu, wykonać próby i wykop zasypać,

-	Obszar oddziaływania dla sieci wodociągowej znajduje się na działkach: 102, 93, 296/29, 294/29, 292/29, 365/30, 103/32, 368/31, 370/58. Działki te stanowią zakres opracowania i zostały objęte wnioskiem pozwolenia na budowę zgodnie z art. 5, ust. 1, pkt 9, ustawy Prawa budowlanego.