PROJEKT ZAWIERA

I. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogólne

1.1. Podstawa opracowania.

1.2. Cel i zakres opracowania.

1.3. Lokalizacja i ukształtowanie terenu.

1.4. Uwarunkowanie realizacyjne.

1.5. Warunki górnicze.

1.6. Opis stanu istniejącego.

2.   Projektowane rozwiązanie

2.1. 	Wodociąg.

2.1.1	Sieć wodociągowa.

2.1.2	Przyłącza wodociągowe.

3.   Wykonanie wodociągu

3.1.		Skrzyżowania projektowanego wodociągu z podziemnym uzbrojeniem.

3.2.		Roboty ziemne.

3.3.		Zgrzewanie rur PE.

3.4.		Próba szczelności.

  - Płukanie i dezynfekcja wodociągu.

  - Odtworzenie pasa drogowego (jezdni i chodników) po robotach montażowych przebudowy sieci wodociągowej

### 3.7. 	Warunki  BHP  przy  wykonywaniu  robót.

4. Uwagi końcowe

###### II. ZAŁĄCZNIKI

- Warunki techniczne wydane przez BPK Bytom: BPK/14016/384/2011/12 z dn. 18.01.2012r.

- Uzgodnienie projektu wydane przez BPK Bytom: BPK/4058/2309/2012 z dn. 10.05.2012r.

- Zgoda wejścia w teren wydana przez: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. pismo

nr SRK/AZM/1080/2012/ES z dn. 15.03.2012r.

- Zgoda wejścia w teren wydana przez: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. pismo

nr ZGM/POK-3/T/2012 z dn. 09.03.2012r.

- Zgoda wejścia w teren wydana przez: Kompanię Węglową S.A. pismo nr TZM/ZMT/KI/6625/2012 z dn. 01.03.2012r.

- Uchwała nr 4/2012 z dn. 11.04.2012r. dotycząca zgody wejścia w teren dla działki nr 1110/29

- Zestawienie tabelaryczne przyłączy do budynków. Tabela 1.

- Schemat przyłączy wodociągowych do budynków. Tabela 2.

III. RYSUNKI

- Plan zagospodarowania terenu 							skala 1:1000		rys. nr 1

- Schemat montażowy 										skala 1:500			rys. nr 2

- Profil – odcinek W1 - K5, K3 - K7							skala 1:100/500		rys. nr 3

- Profil – odcinek K1 - K11, W6								skala 1:100/500		rys. nr 4

- Profil - odcinek K2 - K9									skala 1:100/500		rys. nr 5

- Profil – odcinek K6 – K8									skala 1:100/500		rys. nr 6

- Profil – odcinek W4 - W5, K10 - K11, K12 - K13				skala 1:100/500		rys. nr 7

- Schemat konsoli podwieszanej								-					rys. nr 8

- Skrzyżowanie z rurociągiem teletechnicznym 4t				-					rys. nr 9

- Zakres wykonania nawierzchni jezdnia Plac na Bobrku		skala 1:1000		rys. nr 10

I. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogólne

1.1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano w oparciu o:

- Zaktualizowany wyrys z mapy zasadniczej w skali 1 : 1000,

- Uzgodnienie z poszczególnymi użytkownikami uzbrojenia podziemnego i naziemnego na trasie projektowanych sieci,

- Warunki techniczne wydane przez BPK Bytom: BPK/14016/384/2011/12 z dn. 18.01.2012r.

- Wypis  z  rejestru  gruntów,

- Wizje lokalne w terenie,

- Normy i wytyczne techniczne w zakresie projektowania i wykonawstwa sieci wodociągowych.

1.2. Cel i zakres opracowania.

Tematem opracowania jest przebudowa sieci wodociągowej wraz z podłączeniami do budynków mieszkalnych przy ulicy Zabrzańskiej, Ustronie, Baczyńskiego w Bytomiu – Bobrku.

Punktem włączenia dla przebudowywanej sieci są:

- istniejący wodociąg DN200 stal w ul. Zabrzańskiej w rejonie ogródków działkowych punkt W1,

- istniejący wodociąg DN100 stal w ul. Wytrwałych w rejonie budynku nr 11 punkt W2,

- istniejący wodociąg DN100 stal w ul. Baczyńskiego w rejonie budynku nr 4 punkt W3,

- istniejący wodociąg DN100 stal w skrzyżowaniu ulic Baczyńskiego i Zabrzańskiej punkt W4,

- istniejący wodociąg DN100 stal w ul. Zabrzańskiej w rejonie budynku nr 161 punkt W5,

- istniejący wodociąg DN100 stal w ul. Ustronie w rejonie budynku nr 9 punkt W6.

Zakres projektu, obejmuje:

- przebudowę sieci wodociągowej z podłączeniami do budynków,

- likwidację zbędnej infrastruktury wodociągowej,

- wykonanie przełączeń istniejących sieci i przyłączy już przebudowanych lub nie podlegających przebudowie.

1.3. Lokalizacja i ukształtowanie terenu.

Przewidziana inwestycja będzie realizowana w dzielnicy Bobrek w Bytomiu wzdłuż ulic Zabrzańskiej, Ustronie, Baczyńskiego, Plac na Bobrku.

Jest to obszar o zabudowie wielorodzinnej 3 i 4 kondygnacyjnej. W części budynków zlokalizowanych wzdłuż ul. Zabrzańskiej na ich parterze funkcjonują punkty handlowo-usługowe. Przez obszar objęty opracowaniem biegną linie tramwajowe kursujące między Bytomiem a Zabrzem i Rudą Śląską.

Obszar ten charakteryzuje się średnią różnicą wysokości terenu do ok. 5,0m.

1.4. Uwarunkowanie realizacyjne.

Zgodnie z wywiadami branżowymi teren ten charakteryzuje się następującym uzbrojeniem podziemnym i nadziemne:

- sieć wodociągowa stalowa (poddawana przebudowie),

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa,

- sieć energetyczna (kabel NN, SN, WN oraz oświetlenie uliczne),

- sieć i kanalizacja teletechniczna,

- infrastruktura tramwaje

Przebieg istniejącego uzbrojenia terenu pokazano na części rysunkowej na planie zagospodarowania terenu.

1.5. Warunki górnicze.

Inwestycja położona jest poza granicami terenu oddziaływania szkód górniczych.

1.6. Opis stanu istniejącego.

Na terenie objętym opracowaniem istniejąca sieć wodociągowa wykonana jest z rur stalowych w zakresie średnic DN 50 – 300mm.

Sieć prowadzona jest w układzie pierścieniowym oraz rozgałęźnym. Punkty włączenia znajdują się w ul. Zabrzańskiej, Ustronie, Baczyńskiego, Plac na Bobrku w Bytomiu.

2.   Projektowane rozwiązanie

2.1. 	Wodociąg.

Istniejący główny układ sieci wodociągowej pozostaje w zasadzie bez zmian w swojej formie.	Zakłada się zachowanie istniejących podłączeń do budynków oraz prowadzenie w przeważającej części nowoprojektowanego wodociągu po trasie istniejącej sieci. Projektuje się zmianę lokalizacji rozprowadzenia części sieci ze względu na bliskość linii tramwajowej i wiążącej się z tym budowy nowych odcinków nie kolidujących ze strefą ochronną torów tramwajowych.

Nowoprojektowany układ będzie zasilany z punktów węzłowych znajdujących się w ul.  Zabrzańskiej, Ustronie, Baczyńskiego, Plac na Bobrku.

2.1.1.	Sieć wodociągowa.

Projektuje się wykonanie sieci z materiału PE100 SDR 17 PN10, odpornego na skutki zarysowań i naciski punktowe wraz z armaturą odcinającą  w postaci wysokosprawnych kołnierzowych zasuw i hydrantów. Projektuje się likwidację rurociągów stalowych znajdujących się na trasie nowoprojektowanego wodociągu w koniecznych przypadkach. Projektowane zakładane średnice to od DN/OD63 do 225mm. Odwodnienie sieci oraz płukanie następuje poprzez hydranty umiejscowione w najniższych punktach sieci. Odpowietrzenie sieci następuje poprzez hydranty oraz instalacje wewnętrzne budynków.

Skrzynki zasuwowe powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się poprzez utwardzenie nawierzchni wokół skrzynki (np. obrukowanie) a zasuwy winne być posadowione na bloczkach betonowych.

2.1.2 Przyłącza wodociągowe.

Zakłada się zachowanie istniejącego sposobu podłączenia budynków do sieci z korektą wynikającą z dodatkowych ustaleń z właścicielami posesji i Inwestorem. Na odgałęzieniu od sieci do przyłącza każdorazowo projektuje się zabudowę  zasuwy żeliwnej kołnierzowej o minimalnej średnicy DN 50. Zasuwa na przyłączu winna być również zabezpieczona przed przemieszczeniem się. Zasuwa i trójnik podłączeniowy posadowione winny być na bloczku betonowym. Podłączenia wodociągowe projektuje się wykonać w technologii PE o średnicach DN/OD63 PE100 SDR17. Projektuje się wymiany zestawów wodomierzowych w budynkach. Przyłącza do budynków wykonane już z rur PE zostają tylko przełączone do nowej sieci.

Przejścia przez ściany budynków wykonać jako szczelne. Przestrzeń między rurą ochronną a przewodem wypełnić materiałem elastycznym np. pianką poliuretanową.

3. Wykonanie wodociągu.

Wykonanie wodociągu należy prowadzić etapami zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora harmonogramem prac. Trasa projektowanego wodociągu wraz z przyłączami pokazana została na planie zagospodarowania terenu i schemacie montażowym rysunki nr 1 i 2. Dla projektowanego wodociągu rzędne terenu przyjęto wg otrzymanych pomiarów geodezyjno-wysokościowych wykonanych przez uprawnionego geodetę.

3.1.	 Skrzyżowania projektowanego wodociągu z podziemnym uzbrojeniem.

Wszystkie sieci podziemne (teletechniczna, energetyczna, kanalizacyjna), które krzyżują się z projektowanym wodociągiem należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne celem dokładnego zlokalizowania istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu. Przekopy te należy wykonać ręcznie pod nadzorem zainteresowanych instytucji (przedstawicieli właścicieli uzbrojenia) z zachowaniem szczególnej ostrożności. Wykonanie  wykopów  w  miejscach  kolizji  z  istniejącym  uzbrojeniem  należy  prowadzić   bardzo  ostrożnie.

W  miejscu  skrzyżowania  wodociągu:

- z  kablem  energetycznym niskiego i średniego napięcia oraz  oświetleniowym zgodnie  z  obowiązującą  normą: PN-E-05100-1, N SEP-E-003, N SEP-E-004 oraz zgodnie z wytycznymi TAURON GZE S.A, kabel zabezpieczyć  rurą  dwudzielną, dla oświetlenia i nN 110, SN 160. Rury ochronne wyprowadzić po 1,0m poza skrajną krawędź wodociągu, w trakcie robót budowlano-montażowych stosować się do wytycznych TAURON GZE S.A.

- z kablem teletechnicznym - zabezpieczyć kabel rurą dwudzielną grubościenną 110mm, kanał teletechniczny rurą 120mm zgodnie z wytycznymi TP S.A., rury ochronne wyprowadzić po 1,5 m poza skrajną krawędź wodociągu i kanalizacji.

W  przypadku  gdy  odległość  między przebudowywanym  wodociągiem a istniejącym kanałem będzie  mniejsza  niż  0,5m,  należy  na  wodociąg  założyć  rurę  ochronną i wyprowadzić rury ochronne po 1,0 poza skrajną krawędź kanalizacji.

W trakcie prowadzenia prac montażowych przypadku przystąpienia do prac w odległości mniejszej niż 5m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN należy uzgodnić bezpieczne metody pracy z TAURON Network Services Poland Sp. z o.o. Odległość powyższa dotyczy również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu.

W przypadku prowadzenia robót w odległości mniejszej niż 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla energetycznego i teletechnicznego zabrania się prowadzenia robót mechanicznie.

Istniejącą sieć teletechniczną i energetyczną na czas prowadzonych robót ziemnych należy zabezpieczyć przed zerwaniem podpierając ja lub podwieszając na konstrukcji drewnianej zabudowanej po obu stronach wykopu.

Wszystkie  zabezpieczenia  względnie  przekładki  uzbrojenia  podziemnego  wynikłe  w  trakcie  realizacji  budowy, należy  wykonać  w  uzgodnieniu  i  pod  nadzorem  jego  użytkowników.

Wszystkie skrzyżowania wodociągu z podziemnym uzbrojeniem terenu muszą być wykonane zgodnie z uzgodnieniem branżowym, pod nadzorem właścicieli uzbrojenia.

Skrzyżowanie z rurociągiem teletechnicznym linii 4t.

W miejscu skrzyżowania wodociągu z rurociągiem teletechnicznym 4xRHDPE 40x3,7 (kabel optyczny) należy prowadzić roboty pod nadzorem służb Właściciela rurociągów teletechnicznych.

Wszelkie prace związane ze zbliżeniem do rurociągów teletechnicznych, należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Rurociąg teletechniczny 4xRHDPE 40x3,7 ułożony jest na głębokości ok. 0,8 -1,2m.

Na istniejące rurociągi teletechniczne należy założyć rury ochronne dwudzielne HDPE typu Arota 140PS z wyprowadzeniem rur ochronnych po 1,5 metra z obydwu stron poza obrys wodociągu. Jedną rurę ochronną należy założyć na 2 rurociągi teletechniczne. W czasie robót w bezpośrednim sąsiedztwie rurociągów teletechnicznych należy je w pierwszej kolejności dokładnie zlokalizować ręcznymi przekopami kontrolnymi, mając na uwadze, iż w połowie głębokość jest ułożona taśma ostrzegawczo-lokalizacyjna a bezpośrednio na rurociągach kabel lokalizacyjny. W razie uszkodzenia należy odtworzyć ich ciągłość a dla przewodu również normową oporność izolacji.

Rurociągi teletechniczne, na czas robót niezwłocznie po zdjęciu warstwy przykrycia należy podeprzeć lub podwiesić aby nie dopuścić do ich załamania oraz rozszczelnienia. Prace należy prowadzić ręcznie bardzo ostrożnie. Odkrywanie rurociągów należy wykonać etapami, po odkryciu części rurociągów i ich zabezpieczeniu (podwieszenie/podparcie) wykonać dalsze czynności związane z prowadzeniem prac ziemnych. Prace w bezpośrednim sąsiedztwie oraz przy rurociągu teletechnicznym należy tak prowadzić aby nie pozostawić wykopu otwartego po zakończeniu robót.

Miejsce przekroczenia rurociągów teletechnicznych należy zasypać piaskiem z ręcznym zagęszczeniem w bezpośrednim sąsiedztwie z rurociągami teletechnicznymi.

Mechaniczne zagęszczenie gruntu ponad wierzchem  rurociągów może być wykonywane po ułożeniu warstwy co najmniej 0,3m piasku. Zagęszczenie obsypki Js 0,95, wg Proctora warstwami 15-20cm. Nie należy sypać gruntu rodzimego na wierzch rurociągu teletechnicznego.

Dodatkowo w miejscu skrzyżowania projektowanego wodociągu z rurociągiem teletechnicznym należy zabezpieczyć wodociąg rurą ochronną SDR26 PE100 i wyprowadzić ją po 1,5m poza obrys rurociągu teletechnicznego z obydwu stron.

Zagłębienie istniejącego rurociągu teletechnicznego na profilach przedstawiono orientacyjnie w trakcie realizacji należy namierzyć dokładnie zagłębienie. W przypadku rozbieżności ze stanem rzeczywistym należy skontaktować się z projektantem i właścicielem rurociągu teletechnicznego w celu ustalenia nowej rzędnej posadowienia wodociągu.

Wszelkie prace prowadzone w pobliżu rurociągu teletechnicznego 4xRHDPE należy prowadzić zgodnie z powyższym opisem i nadzorem jego właściciela.

3.2.	 Roboty ziemne.

Wykopy należy prowadzić jako wykopy otwarte w wąskoprzestrzenne o szerokości 1,0m.

Wykopy należy zabezpieczyć przez deskowanie pełne. Przy napływie wody do wykopów należy je odwodnić.

Po wykonaniu wykopów, dno oczyścić i wykonać podsypkę z piasku o grubości 20cm po zagęszczeniu, następnie zasypać boki zagęszczając piasek warstwami do 95%. Tak ułożony rurociąg należy zasypać nadsypką piaskową zagęszczoną do 95% o wysokości 20cm po zagęszczeniu.

Rurociągi należy układać ze spadkiem i na głębokościach zgodnie z  wielkościami  podanymi na rysunkach profili.

Roboty ziemne należy bezwzględnie prowadzić z zachowaniem bezpieczeństwa użytkowników dróg i pieszych z uwzględnieniem wydzielenia prawidłowego zabezpieczenia i oznakowania ciągów pieszych i ograniczeniem ruchu kołowego.

Skrzyżowanie z torami tramwajowymi.

W miejscu skrzyżowania wodociągu z torami tramwajowymi należy wykonać zabezpieczenie wodociągu zgodnie z rysunkiem profilu nr 3 oraz stosować wytyczne podane w warunkach technicznych pismo nr DW/WI/134/12 z dn. 17.01.2012r. wydanym przez Tramwaje Śląskie S.A. (w/w pisma stanowią załącznik do niniejszego opracowania).

Przewierty.

Przewiert w ul.  Zabrzańskiej w rejonie budynku nr 135 pod torami tramwajowymi oraz ulicą wykonać rurą z PE100 SDR 11 DN/OD355x32,2mm. Długość przewiertu 24,0m.

Przewiert w ul.  Zabrzańskiej w rejonie budynku nr 151 pod torami tramwajowymi oraz ulicą wykonać rurą z PE100 SDR 11 DN/OD250x22,7mm. Długość przewiertu 17,5m.

Przewierty należy wykonać ze szczególną ostrożnością uwzględniając wytyczne podane przez Tramwaje Śląskie S.A.

Przewiert w ul.  Wytrwałych w rejonie budynku nr 10 pod ulicą wykonać rurą z PE100 SDR 11 DN/OD355x32,2mm. Długość przewiertu 8,0m.

Wykonanie przewiertów projektuje się wiertnicą do przewiertów sterowanych WPS-50SW przystosowanej do pracy w studni. Jako komorę można zastosować studzienkę żelbetową DN/ID2000mm lub rurę stalową o średnicy DN/ID2000mm.

Po zakończeniu przewiertu przez rurę przewiertową należy przeciągnąć rurę przewodową. Wprowadzenie rury technologicznej do rury ochronnej wykonać za pomocą płóz dystansowych. Przed rozpoczęciem ustalić niezbędną ilość i typ płóz. Przestrzeń między rurociągiem roboczym a wewnętrzną ścianką rury ochronnej na wlocie i wylocie z obu końców zamknąć korkiem z pianki poliuretanowej na długości nie mniejszej niż 10cm. Dla zamknięcia rur przewiertowych można stosować manszety typu N.

Przekroczenie wiaduktu.

Na trasie projektowanego wodociągu znajduje się wiadukt drogowy. Jest to obiekt o konstrukcji żelbetowej i stalowej. Nawierzchnię wiaduktu dla jezdni stanowi kostka kamienna, dla chodnika płytki betonowe. Na wiadukcie zabudowane są dwa tory tramwajowe od strony północnej. Projektowane przekroczenie wodociągiem wiaduktu ma miejsce od strony południowej i nie koliduje z jego infrastrukturą i konstrukcją.

W celu przekroczenia wiaduktu należy zamocować wodociąg do jego konstrukcji za pomocą konsol podwieszanych wykonanych z elementów ze stali nierdzewnej dostarczanych jako kompletne urządzenie przez Producenta (np: firmy INTEGRA) Konsole będą posiadać wymaganą wytrzymałość dla przeniesienia wodociągu w rurze ochronnej.

Konsole podwieszane mocowane będą do wiaduktu poprzez płyty ze stali nierdzewnej gr. 8mm łączonych z konstrukcją wiaduktu przy pomocy kotew M20 zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami dla konsoli i kotew. Sposób montażu konsoli i rozstaw kotew przedstawiono na rys. nr 8.

Poprzez konsole należy przeciągnąć rurę ochronną wraz z wodociągiem 315/225. Na odcinku wiaduktu i miejscu bezpośredniego wyjścia z ziemi wodociągu projektuje się go w rurze ochronnej stalowej 406,4x8,8mm. Należy  tak  rozplanować  ułożenie  rury 406,4x8,8 aby jej połączenia nie wypadły w miejscu konsoli. Następnie w rurze ochronnej należy umieścić projektowany wodociąg 315/225 w izolacji termicznej w postaci pianki poliuretanowej zabezpieczającej wodociąg przed zamarzaniem i rurze osłonowej z PE. Wodociąg 225mm w rurze osłonowej 315 należy stosować jako rozwiązanie typowe  np. firmy Brugg.

Wprowadzenie rury technologicznej do rury ochronnej wykonać za pomocą płóz dystansowych. Przed rozpoczęciem ustalić niezbędną ilość i typ płóz. Przestrzeń między rurociągiem roboczym a wewnętrzną ścianką rury ochronnej na wlocie i wylocie z obu końców zamknąć korkiem z pianki poliuretanowej na długości nie mniejszej niż 10cm lub manszety typu N.

Odcinki wodociągu przed i za wiaduktem znajdujące się powyżej strefy przemarzania należy wykonać w izolacji termicznej jako 315/225mm.

3.3.	 Zgrzewanie rur PE.

Technologia zgrzewania czołowego stanowi podstawową operację przy montażu ciągów rur z polietylenu. Zgrzewanie rur i kształtek PE należy dokonać ściśle wg instrukcji zgrzewania czołowego. Zgrzewać można tylko rury o tej samej średnicy i grubości ścianek i o tych samych parametrach        ( zwłaszcza gęstości ). Temperatura zgrzewania, siła docisku przy zgrzewaniu, czas i chłodzenie zależy od średnicy rury i własności zgrzewanego materiału co określa instrukcja zgrzewania. W projekcie przyjęto rury wytwarzane z polietylenu o następujących danych technicznych ( wg informacji producenta ):

- gęstość							       	948 kg/m3

- moduł elastyczności: 	po 3 min			800 000 kN/m

po 50 latach		190 000 kN/m

- współczynnik rozszerzalności cieplnej		1,8-2,0 x 10-1 mm/mK

- min. promień krzywizny					25 x D

- temperatura zgrzewania					195 - 2350 C ( najczęściej 210o C )

Operacji zgrzewania nie można przeprowadzać w warunkach widocznej mgły, niezależnie od temperatury otoczenia. Zgrzewania czołowego nie można wykonywać w temperaturze 	otoczenia niższej niż -5o C. Zaleca się jednak ze względu na zmniejszoną elastyczność materiału wykonać połączenia w temperaturze nie niższej niż +5o C

Zgodnie z instrukcją producenta możliwe jest łączenie metodą zgrzewania rur i kształtek systemów polietylenowych wykonanych z polietylenu klasy PE 80 i PE 100. W przypadku zgrzewania elementów wykonanych z polietylenów różnych klas techniką doczołową znaczenie mają grubości ścianek łączonych elementów i ich wartości współczynników płynięcia. Techniką doczołową mogą być łączone elementy o tej samej średnicy i grubości ścianek - tzn. tych samych SDR.

3.4.		Próba szczelności.

Próbę szczelności przeprowadzić w oparciu o normę PN-97/B-10725 „Wodociągi.

Przewody wodociągowe. Wymagania i badania przy odbiorze.”

Przy prowadzeniu próby szczelności rurociągu należy zachować następujące zasady:

- rurociąg należy poddawać próbom odcinkami,

- łuki, trójniki, zaślepki i zamontowana armatura muszą być odkryte podczas prób,

- proste odcinki rurociągu (między złączami) powinny być przysypane i zagęszczone a

próba może się odbyć najwcześniej w 48 godzin po zakopaniu, maksymalna

temperatura przewodu nie może być wyższa niż 20C

- próbę szczelności należy przeprowadzić po całkowitym zakończeniu montażu i

wzrokowym sprawdzeniu połączeń,

- rurociąg powinien być poddany podwyższonemu ciśnieniu (ciśnienie  próbne  równe

1,0 MPa) tylko przez czas wymagany odpowiednimi normami, nie dłużej niż 24 godziny,

- po zakończeniu próby, ciśnienie należy zmniejszyć powoli w sposób kontrolowany,

- miejsca odpowietrzeń muszą znajdować się we wszystkich najwyższych miejscach

sieci,

- napełnienie rurociągu musi odbywać się bardzo powoli w najniższym punkcie sieci,

- po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu rurociągu należy pozostawić go na kilka

godzin celem ustabilizowania,

- po próbie należy całkowicie opróżnić rurociąg aby zapobiec ewentualnemu

zamarznięciu wody w rurach.

3.5. 	Płukanie i dezynfekcja wodociągu.

Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach próby szczelności należy dokonać jego płukania używając do tego czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody powinna być tak dobrana aby mogła wypłukać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu i nie powinna być mniejsza niż 1,5 m/s w czasie min. 60 minut. Przewód można uznać za dostatecznie wypłukany jeżeli wypływająca z niego woda jest przeźroczysta i bezbarwna.

Dezynfekcję rurociągów przeprowadza się przy użyciu wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynieść 24 godziny. Po upływie tego czasu należy płukać wodociąg czystą wodą wodociągową do zaniku jawnego zapachu chloru. Po zakończeniu powtórnego płukania należy pobrać próbkę do badań laboratoryjnych. Uzyskany wynik decyduje o przekazaniu wodociągu do eksploatacji.

Włączenie wodociągu do sieci wodociągowej po dezynfekcji powinno nastąpić przed upływem 48 godzin, w przeciwnym razie dezynfekcję należy powtórzyć.

3.6. Odtworzenie pasa drogowego (jezdni i chodników) po robotach montażowych

przebudowy sieci wodociągowej.

Nawierzchnię w których projektuje się prace budowlano-montażowe należy doprowadzić do stanu jak przed rozpoczęciem robót

Wszelkie prace prowadzone w pasie drogowym na działkach należących do Prezydenta Miasta Bytomia należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu. Decyzja Prezydenta Miasta Bytomia nr DTIR.VII/153/1193/2012 z dn. 22.03.2012r.

Renowację nawierzchni jezdni w ulicach Zabrzańska, Baczyńskiego, Ustronie wykonać na szerokości pasa ruchu tj. od krawężnika do osi jezdni.

Odtworzenie pasa drogowego zgodnie z warunkami MZDiM należy wykonać jak dla ruchu kategorii KR3 dla ulic Ustronie i Baczyńskiego.

Gdzie należy ułożyć odpowiednio dla ulicy Ustronie:

- kostka kamienna – szczeliny uszczelnić zaprawą cementowo-piaskową

- podsypka cementowo - piaskowa – grubości 10 cm, po  zagęszczeniu,

- podbudowa z tłucznia kamiennego – grubości 20 cm,

- warstwa odcinająca z piasku grubości  5 cm, po  zagęszczeniu,

Gdzie należy ułożyć odpowiednia dla ulicy Baczyńskiego:

- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej grubości 5 cm,

- warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej grubości grysowej  8 cm,

- podbudowa z tłucznia kamiennego – grubości 20 cm,

- warstwa odcinająca z piasku grubości  7 cm, po  zagęszczeniu,

Odtworzenie pasa drogowego nawierzchnia asfaltowa  należy wykonać dla jezdni jak dla ruchu kategorii KR4 dla ulicy Zabrzańskiej gdzie należy ułożyć odpowiednio:

- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej grubości 5 cm,

- warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej grubości grysowej  8 cm,

- podbudowa zasadnicza z asfaltobetonu grubości 11 cm,

- podbudowa pomocnicza z tłucznia kamiennego – grubości 20 cm,

- warstwa odcinająca z piasku grubości  7 cm,

Odtworzenie nawierzchni chodników należy wykonać na całej ich szerokości i długości prowadzenia robót. Chodniki należy odtworzyć z kostki betonowej grubości 8cm ułożonej odpowiednio na:

- na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5cm

- podbudowie z tłucznia kamiennego – grubości 15 cm,

- warstwie odcinającej z piasku grubości  5 cm,

Odtworzenie nawierzchni dla drogi przy ul. Plac na Bobrku należy wykonać z kostki betonowej grubości 8cm na całej szerokości drogi, ułożonej odpowiednio na:

- podsypce cementowo - piaskowej – grubości 10 cm, po  zagęszczeniu,

- podbudowie z tłucznia kamiennego – grubości 15 cm,

- warstwie odcinającej z piasku grubości  5 cm, po  zagęszczeniu,

Wszystkie wykopy należy zasypać materiałem niespoistym grupy nośności G1.

Dla jezdni należy uzyskać zagęszczenie gruntu, którego wskaźnik ma wynosić 1,03 przy wtórnym module odkształcenia 120. Dla chodników należy uzyskać zagęszczenie gruntu, którego wskaźnik ma wynosić 1,0 przy wtórnym module odkształcenia 100.

Uwaga: w jezdniach pod nawierzchnią asfaltobetonową może być ułożona kostka kamienna. Rozebrany materiał należy odwieźć na zaplecze techniczne MZDiM.

### 3.7. Warunki  BHP  przy  wykonywaniu  robót.

Prace  związane  z  wykonaniem  sieci  wodociągowej  należy  prowadzić  zgodnie  z :

-  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 06.02.2003 r  w  sprawie

bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych ( Dz. U.

nr 47 poz. 401 ),

-  Rozporządzeniem  Rady  Ministrów  z  dnia  03.12.2002r  w  sprawie  wymagań

dotyczących  zawartości  naturalnych  izotopów  promieniotwórczych w  surowcach  i

materiałach  stosowanych  w  budynkach  przeznaczonych  na  pobyt  ludzi  i

inwentarza  żywego  a  także  w  odpadach  przemysłowych  stosowanych  w

budownictwie  ( Dz. U. Nr 220 poz. 1850 ),

- Rozporządzeniem  Ministra  Gospodarki  z  dnia  30.10.2002 r.  w  sprawie

minimalnych  wymagań  dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  w  okresie

użytkowania  maszyn  przez  pracowników  podczas  pracy (DZ. U. nr  191 poz. 1596),

-  Kodeksem  Pracy  Dz. U. z 1998 r. nr 21 poz.94 z późniejszymi  zmianami + Prawo

Budowlane  Dz. U. nr  207 poz.2016.

4. Uwagi końcowe

-  Przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie dokonać pomiarów

sprawdzających sytuacyjno-wysokoścowych i porównać z pomiarami podanymi w

projekcie. W przypadku rozbieżności należy skontaktować się z Zamawiającym i

Projektantem,

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zawiadomić zainteresowane instytucje i właścicieli uzbrojenia, które znajduje się w obrębie prowadzonych robót o terminie ich rozpoczęcia i roboty prowadzić pod ich nadzorem,

- Przy skrzyżowaniach z kablami  teletechnicznymi  i  energetycznymi  należy zabezpieczyć  je na okres prowadzenia robót montażowych,

- Trasę wodociągu należy oznakować taśmą w kolorze niebieskim z wkładką taśmy ze stali nierdzewnej, taśmę należy prowadzić na wysokości 20 cm nad grzbietem rury z odpowiednim wyprowadzeniem końcówek taśmy do skrzynki zasuwy,

-  Inwestor przed przystąpieniem do robót musi uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa

drogowego zgodnie z Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz.115,

- Należy bezwzględnie stosować się do wytycznych branżowych wydanych przez właścicieli

danych sieci znajdujących się na terenie niniejszego opracowania,

- Wykonawca robót powinien przewidywać iż w terenie prowadzonych robót mogą się

znajdować niezinwentaryzowane sieci podziemne,

- Wszystkie zastosowane wyroby budowlane muszą posiadać stosowne atesty i być

dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

- Całość robót prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania odbioru robót budowlano - montażowych cz. II „ Instalacje sanitarne i przemysłowe a szczególnie przepisami i wytycznymi BHP,

- Wykopy należy wykonywać w krótkich odcinkach takich, aby w jak najkrótszym czasie, ułożyć w zabezpieczonym wykopie odcinki wodociągu, wykonać próby i wykop zasypać.

- Po wykonaniu nadsypki, wykopy należy zasypać gruntem niespoistym o nośności G1 – przewidziano wymianę gruntu pod jezdnią.

- Z uwagi na to, iż teren „Plac na Bobrku” na którym następuje przebudowa sieci wodociągowej jest objęty ochroną Konserwatorską rozpoczęcie prac ziemnych należy zgłosić do nadzoru archeologicznego.

- Wykonawca winien spodziewać się iż w terenie mogą występować nie zinwentaryzowane sieci podziemne nie wykazane w wywiadach branżowych oraz na mapie do celów projektowych.