### PROJEKT ZAWIERA

I. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogólne

1.1. 	Podstawa opracowania.

1.2. 	Cel i zakres opracowania.

1.3. 	Lokalizacja i ukształtowanie terenu.

1.4. 	Uwarunkowanie realizacyjne.

1.5. 	Warunki górnicze.

1.6. 	Opis stanu istniejącego.

1.7. 	Geotechniczne warunki posadowienia  obiektu.

2. Projektowane rozwiązanie

2.1. 	Kanalizacja.

2.2. 	Obliczenia napływu na przepompownię i wysokości podnoszenia.

2.3.		Przepompownia i telemetria.

2.4.		Rurociąg tłoczny.

2.5.		Teren przepompowni.

2.6. 	Uwarunkowania środowiskowe dla budowy kanalizacji.

3. Warunki techniczne wykonania robót

3.1.		Skrzyżowania projektowanej kanalizacji z podziemnym uzbrojeniem.

3.2.		Roboty ziemne.

3.3.		Demontaż istniejących kanałów.

3.4.		Studnie kanalizacyjne.

3.5.		Montaż rurociągów kanalizacyjnych.

3.6.		Próby szczelności sieci kanalizacyjnej.

3.7.	 	Zgrzewanie rur PE.

3.8.		Próba szczelności.

3.9. 	Płukanie rur PE.

3.10.    	Odtworzenie nawierzchni.

3.11. 	Przełączenia istniejącej kanalizacji.

### 3.12.  	Warunki  BHP  przy  wykonywaniu  robót.

4. Uwagi końcowe

###### II. ZAŁĄCZNIKI

- Warunki techniczne wydane przez BPK Bytom: TS/78/2016 z dn. 26.01.2016r.

- Uzgodnienie projektu wydane przez BPK Bytom: 1586/07/2017,TT/564/2017 
z dn. 11.07.2017r.

- Wywiad branżowy wydany przez TAURON.: TDO11/OMD/HB/428/S16/008622/2016 
z dn. 03.02.2016r.

- Wywiad branżowy wydany przez Orange Telekomunikacja Polska: TODDKA.IT.211-7240/17 z dn. 03.02.2017r.

- Wywiad branżowy wydany przez Górnośląską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o.

Nr W103/169-29/160013384/2016 z dn. 11.02.2016r.

- Wywiad branżowy wydany przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

nr TT/351/431/16 z dn. 03.02.2016r.

- Wywiad branżowy wydany przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

nr TS/1860/497/2016/3 z dn. 12.02.2016r.

- Decyzja Prezydenta Miasta Bytomia w sprawie lokalizacji urządzeń w pasie drogowym wydana przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów pismo nr DTT.7230.50.2016.N.VI 
z dn. 09.12.2016r.

- Wyrażenie zgody na zajęcie terenu wydane przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów pismo

nr DTT6853.63.2016.N.VI z dn. 12.12.2016r.

- Pismo uzupełniające wydane przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów pismo nr DTT.6142.18.2017.N.VI. z dn. 26.01.2017r.

- Uzgodnienie projektu wydane przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów pismo

nr DTT.611.55.2017.N.VI z dn. 13.03.2017r.

- Protokół narady koordynacyjnej z dn. 09.05.2017r.

- Informacja o prognozowanych izolinii osiadań terenu górniczego wydana przez SRK S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego „Centrum” pismo nr SRK/KW/KC/TMG/44/44/16 
z dn. 03.02.2016r.

- Informacja o prognozowanych izolinii osiadań terenu górniczego wydana przez SRK S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego „Centrum” pismo nr SRK/KW/KC/TMG/1443/320/16 
z dn. 29.09.2016r.

- Wywiad branżowy wydany przez Tramwaje Śląskie S.A. pismo nr DW/GI/265/16

z dn. 23.02.2016r.

- Uzgodnienie projektu wydane przez firmę AKBUD pismo z dn. 17.11.2016r.

- Uzgodnienie projektu wydane przez Tramwaje Śląskie S.A. pismo nr DI/II/208/2017 
z dn. 17.01.2017r.

- Zgoda wejścia w teren wydana przez Prezydenta Miasta Bytomia pismo 
nr ANR.6852.7.2017 z dn. 01.03.2017r. i z dn. 21.04.2017r

- Zgoda wejścia w teren wydana przez Prezydenta Miasta Bytomia pismo 
nr ANR.6853.138.2017 z dn. 14.07.2017r.

- Zestawienie studni kanalizacyjnych

- Projekt budowlano-wykonawczy zasilania elektroenergetycznego dla przepompowni ścieków sanitarnych czerwiec 2017r.,

- Ekspertyza techniczno-budowlana podziemnej przepompowni ścieków sanitarnych,

- Badania gruntowe wykonane przez firmę Geotechnika z Zabrza – luty 2017r.

III. RYSUNKI

- Plan zagospodarowania terenu							skala 1:500				rys. nr 1

- Profil kanalizacji odcinek S1 – S6						skala 1:100/500			rys. nr 2

- Profil kanalizacji odcinek S6 – S10						skala 1:100/500			rys. nr 3

- Profil kanalizacji odcinek S10 – S13					skala 1:100/500			rys. nr 4

- Profil kanalizacji odcinek S13 – P						skala 1:100/500			rys. nr 5

- Profil kanalizacji sanitarnej - przyłącza					skala 1:100/500			rys. nr 6

- Profil kanalizacji odcinek D1 – D4						skala 1:100/500			rys. nr 7

- Profil kanalizacji odcinek D4 – D7						skala 1:100/500			rys. nr 8

- Profil kanalizacji deszczowej przyłącza					skala 1:100/500			rys. nr 9

- Profil rurociągu tłocznego odcinek T1 – R1				skala 1:100/500			rys. nr 10

- Profil rurociągu tłocznego odcinek P – C5				skala 1:100/500			rys. nr 11

- Studnia S16 z zasuwą									-						rys. nr 12

- Schemat studzienki DN/ID1000						-						rys. nr 13

- Schemat studzienki DN/ID1500						-						rys. nr 14

- Schemat wpustu deszczowego							-						rys. nr 15

- Odtworzenie nawierzchni								skala 1:500				rys. nr 16

- Przekrój konstrukcyjny nawierzchni						-						rys. nr 17

I. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogólne.

1.1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano w oparciu o:

- Zaktualizowany wyrys z mapy zasadniczej w skali 1 : 500,

- Uzgodnienie z poszczególnymi użytkownikami uzbrojenia podziemnego i naziemnego na trasie projektowanych sieci,

- Warunki techniczne wydane przez BPK Bytom: TS/78/2016 z dn. 26.01.2016r.

- Karty istniejących studzienek kanalizacyjnych,

- Wypis  z  rejestru  gruntów,

- Wizje lokalne w terenie,

- Normy i wytyczne techniczne w zakresie projektowania i wykonawstwa sieci kanalizacyjnych.

1.2. Cel i zakres opracowania.

Tematem opracowania jest przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z budową przepompowni ścieków sanitarnych oraz rurociągu tłocznego w rejonie ulicy Piekarskiej w Bytomiu.

Zakres projektu, obejmuje:

- przebudowę istniejącej kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w ulicy Piekarskiej,

- przebudowę istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie 
ul. Piekarskiej i podłączenie ich do projektowanej kanalizacji,

- przebudowę istniejących wpustów deszczowych i podłączenie ich do nowo projektowanej kanalizacji deszczowej,

- budowę przepompowni ścieków sanitarnych wraz z zasilaniem energetycznym,

- budowę rurociągu tłocznego od przepompowni ścieków sanitarnych do istniejącej kanalizacji sanitarnej w ulicy Piekarskiej w rejonie wjazdu na cmentarz komunalny oraz przedłużenie istniejącego rurociągu tłocznego biegnącego w ulicy Piekarskiej do skrzyżowania ulic Piekarska – Powstańców Śląskich.

Projektowana kanalizacja sanitarna i deszczowa jest w kolizji z istniejącą infrastrukturą tramwajową biegnącą w ul. Piekarskiej. W rejonie skrzyżowania ulic Powstańców Śląskich – Piekarska, Tramwaje Śląskie S.A. planują przebudowę istniejącego torowiska wraz ze zmianą lokalizacji torów w rejonie końcowego przystanku linii 38.

Z uwagi na powyższe trasa projektowanego kanału została ustalona tak, aby nowo projektowany przebieg kanalizacji sanitarnej i deszczowej odpowiadał planowanemu torowisku. Prowadzenia prac budowlano-montażowych dla kanalizacji winno być realizowane w trakcie przebudowy istniejącego torowiska.

1.3. Lokalizacja i ukształtowanie terenu.

Inwestycja planowana jest w Bytomiu w ulicy Piekarskiej, od skrzyżowania z ulicą Powstańców Śląskich do rejonu cmentarza komunalnego.

Na obszarze tym występują obiekty handlowo-usługowe, zakład pogrzebowy, cmentarze,  tereny zielone oraz nieużytki.

Planowana inwestycja kolidują z istniejącą infrastrukturą tramwajową (tory tramwajowe, trakcja i słupy trakcyjne) jak i projektowaną.

Teren objęty opracowaniem charakteryzuje się dużą różnicą wysokości, która dochodzi do 12,0 metrów.

Budowa kanałów jak i przepompowni realizowana jest w terenie zielonym oraz w nawierzchniach asfaltowych i z kostki betonowej (drogi i chodniki) oraz drogi gruntowe.

1.4. Uwarunkowanie realizacyjne.

Zgodnie z wywiadami branżowymi teren opracowania charakteryzuje się następującym uzbrojeniem podziemnym:

- sieć wodociągowa,

- kanalizacja deszczowa i sanitarna,

- sieć energetyczna (kabel NN, SN oraz oświetlenie uliczne),

- sieć gazowa,

- sieć i kanalizacja teletechniczna,

- infrastruktura tramwajowa.

Przebieg istniejącego uzbrojenia terenu pokazano w części rysunkowej na planie zagospodarowania terenu.

1.5. Warunki górnicze.

Na podstawie informacji o warunkach geologiczno-górniczych i prognozowanych obniżeń terenu pismo nr SRK/KWKC/TMG/1443/320/16 z dn. 29.09.2016r. wydane przez SRK S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego „Centrum”, teren na którym projektuje się przebudowę kanalizacji znajduje się poza wpływem oddziaływania czynnej eksploatacji górniczej. Jednakże w nawiązaniu do wcześniejszego pisma SRK S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego „Centrum” pismo nr SRK/KWKC/TMG/44/44/16 z dn. 03.02.2016r. planuje się utrzymanie min. spadków dla projektowanej kanalizacji gwarantującej zabezpieczenie sieci na wypadek wznowienia eksploatacji górniczej oraz wymóg posiadania przez materiały do budowy dopuszczenia i certyfikatów zezwalające na stosowanie ich na obszarach objętych oddziaływaniem szkód górniczych do I kategorii.

1.6. Opis stanu istniejącego.

Na obszarze objętym opracowaniem wzdłuż ulic Piekarskiej biegnie kanalizacja sanitarna i deszczowa betonowa oraz PVC DN200mm – 500mm z przyłączeniami z przyległych budynków oraz wpustów deszczowych.

Kanalizacja sanitarna i deszczowa w chwili obecnej jest w złym stanie technicznym ze względu na oddziaływania eksploatacji górniczej tj. szkód górniczych co skutkuje pogorszeniem jej działania.

1.7. Geotechniczne warunki posadowienia  obiektu.

Według  klasyfikacji  rodzajowej  warunków  gruntowych, ujętej  w Rozporządzeniu  Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia  25.04.2012r.  w  sprawie  ustalania geotechnicznych warunków posadowienia  obiektów budowlanych  (Dz. U. z dn. 27.04.2012, poz. 463), warunki gruntowe w miejscu projektowanej budowy kanalizacji należy zaliczyć do złozożonych, a kategorię geotechniczną określono jako drugą.

2. Projektowane rozwiązanie.

2.1. Kanalizacja.

Na terenie objętym opracowaniem projektuje się przebudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w postaci kanału zamkniętego grawitacyjnego oraz budowę rurociągów tłocznych ciśnieniowych.

Kanał grawitacyjny kanalizacji sanitarnej zostanie doprowadzony do nowoprojektowanej przepompowni ścieków sanitarnych, skąd rurociągiem tłocznym ścieki zostaną przetłoczone do istniejącej kanalizacji sanitarnej. Projektowana kanalizacja deszczowa zostanie włączona do istniejącej studni na kanale DN/OD500mm studnia D7 zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

Punktem włączenia dla projektowanego rurociągu tłocznego będzie istniejący rurociąg tłoczny DN/OD90mm PE, odprowadzający ścieki sanitarne z przepompowni „Północna”. Włączenie w istniejący rurociąg zostanie wykonane poprzez trójnik PE DN/OD90/90/90mm. Projektuje się również wydłużenie istniejącego rurociągu tłocznego DN/OD90mm PE do skrzyżowania ulic Powstańców Śląskich – Piekarska. Sytuacja ta ma na celu zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania istniejącej kanalizacji.

Zgodnie z przeprowadzonymi wewnętrznymi ustaleniami z działem TO – BPK, wydłużenie rurociągu tłocznego nie spowoduje zakłócenia pracy przepompowni „Północna”.

W celu ograniczenia oddziaływania nowo projektowanej przepompowni na istniejącą przepompownię „Północna”, tj. zablokowanie jej funkcjonowanie poprzez zrzut ścieków do wspólnego rurociągu tłocznego DN/OD90mm PE w tym samym czasie co przepompownia „Północna”, zakłada się krótkie cykle pracy nowo projektowanej przepompowni, tak aby jak w najmniejszym stopniu kolidowały z przepływem z przepompowni „Północna”.

Kanalizację sanitarną i deszczową grawitacyjną projektuje się wykonać z rur z PVC-U z wydłużonym kielichem litą ścianką zgodnie z normą PN-EN 1401:1999, SN8, SDR34. o średnicach DN/OD500mm, 200mm i DN/OD160mm.

Dla układu kanalizacji sanitarnej i deszczowej grawitacyjnej jako uzbrojenie sieci zabudowane zostaną studnie żelbetowe DN/ID1000mm, DN/ID1500 całkowicie szczelne. Dla odwodnienia jezdni projektuje się studzienki deszczowe wykonane z tworzywa sztucznego o średnicy DN/ID600mm z wpustami żeliwnymi D400.

Wejścia do studni wykonać każdorazowo jako szczelne.

Włączenie projektowanej kanalizacji w istniejące studnie należy wykonać jako szczelne przejście przez ścianę studni.

Uszczelnienie wejścia do studni należy wykonać za pomocą typowego uszczelnienia gdzie rura z tworzywa sztucznego jest wciśnięta na prasie hydraulicznej w korpus wykonany ze stali kwasoodpornej. Za szczelność połączenia z kolektorem odpowiedzialna jest uszczelka wykonana z elastomeru EPDM. Szczelne przejście winno umożliwiać także wykonanie wejścia pod kątem różnym od prostego.

Dodatkowo należy wyrównać wszystkie powierzchnie i ubytki betonowe powstałe w istniejącej studni w trakcie wykonania otworu dla zabudowy przejścia szczelnego.

Jako przejście szczelne można wykorzystać typowe przejście firmy INTEGRA lub równoważne. Dodatkowo należy wyrównać wszystkie powierzchnie i ubytki betonowe powstałe w istniejącej studni w trakcie wykonania otworu.

Wyprofilować kinetę studni do której projektuje się włączenie kanału.

2.2. Obliczenia napływu na przepompownię i wysokości podnoszenia.

Na podstawie ustaleń i wizji lokalnych w terenie przeprowadzono obliczenia celem ustalenia wydajności projektowanej przepompowni ścieków sanitarnych.

Miesięczne zużycie wody dla budynków w rejonu podłączonym do projektowanej kanalizacji sanitarnej to: 1150 m3/miesiąc

Obliczenie ilości ścieków sanitarnych.

Dane wyjściowe:

Obiekty:										- budynki wielorodzinne

Zapotrzebowanie wody średnio miesięczne Q	- 1150 m3/miesiąc

Obliczenia:

Nd – współczynnik nierównomierności dobowej dla zabudowy wielorodzinnej = 1,5

Nh – współczynnik nierównomierności godzinowej dla zabudowy wielorodzinnej = 1,6

Przepływ dobowy ścieków

Qd= Q : 30 dni : 24 godziny = 1150 : 30 : 24 = 1,6 m3/h

Przepływ maksymalny dobowy

Qmaxd= Qd * Nd = 1,6 * 1,5 = 2,4 m3/h

Przepływ maksymalny godzinowy

Qmaxh= Qmaxd * Nh = 2,4 * 1,6 = 3,9 m3/h = 1,1 l/s

Obliczenie wymaganej wysokości podnoszenia:

Różnica geometryczna Hgeo:

- rzędna min. ścieków w przepompowni 	260,00 m n.p.m.

- najwyższy punkt na trasie rurociągu	274,50 m n.p.m.

Hgeo= 274,50 – 260,00 = 14,5 mH2O

Straty miejscowe i na długości 		HL+M = 10,0 mH2O

Straty w przepompowni				HP = 2,0 mH2O

Wpływ eksploatacji górniczej		HG= 2,0 mH2O

Całkowita wymagana wysokość podnoszenia: HC = Hgeo + HL+M + HP + HG = 28,5 mH2O

2.3.	Przepompownia i telemetria.

# Projektuje się przepompownie dla ścieków sanitarnych wraz z szafą sterującą dostarczaną jako kompletny obiekt przez producenta o wydajności 5,0 l/s przy wysokości podnoszenia 28,5 mH2O i mocy 7,5kW.

Wydajność przepompowni zapewnia:

- wykonanie pomp z wolnym przelotem wirnika, co znacząco wpływa na wydajność pomp i brak ich awaryjności,

- min. prędkości samoczyszczącej w rurociągu tłocznym powyżej 0,8 m/s zapewniające jego prawidłowe funkcjonowanie.

# Przepompownie składają się z dwóch pomp pracujących naprzemiennie 1+1 gdzie jedna z pomp stanowi 100% czynnej rezerwy drugiej, nie jest możliwa praca jednoczesna obydwu pomp dla odprowadzenia ścieków.

Korpusy przepompowni przyjęto jako istniejący z elementów betonowych  DN/ID1500mm beton C35/45.

W celu umożliwienia zatrzymania napływu ścieków do przepompowni przed wlotem do niej projektuje się studnię z zasuwą. Wewnątrz studni zabudować zasuwę żeliwną wrzecionową ze skrzynką uliczną.

# Dane techniczne przepompowni ścieków:

1     Rodzaj dopływających ścieków								ścieki sanitarne

2	Kanał doprowadzający ścieki

- średnica 											Ddop	= 200mm

- materiał											PVC

- rzędna dna kanału na wlocie do pompowni		Hdop 	= 261,58 m n.p.m

3    Rurociąg tłoczny pompowni

- średnica											Dtł.		= 90mm

- materiał / ciśnienie nominalne					 	PE100 SDR 17

- rzędna osi na wylocie z pompowni				Htł. ps 	= 263,40 m n.p.m

4    Rzędna terenu w miejscu posadowienia			 			 Ht		= 265,74 m n.p.m

5    Komora pompowni

- miejsce montażu szafki sterowniczej			na płycie pompowni

- usytuowanie pompowni						Poza ciągami komunikacyjnymi

6    Punkt pracy pompy

- wydajność jednej pompy							Qp	= 5,0 l/s

- wysokość podnoszenia pompy					Hp	= 28,5 m sł. wody

- ilość pomp											   2    szt.

7  Rzędne

- dna komory pompowni						Hdna 		= 259,46 m n.p.m.

- terenu w miejscu posadowienia				Hterenu		= 265,74 m n.p.m.

- pokrywy pompowni							Hpok. 		= 264,84 m n.p.m.

- wlotu rurociągu dopływowego do pompowni	Hdop.		= 261,58  m n.p.m.

- start pracy pomp								Hstart	 	= 260,88 m n.p.m.

- stop pracy pomp								Hstop  		= 261,18 m n.p.m.

9 Typ pompy

- moc				 							7,5 kW

- pompa z wolnym przelotem

- rozruch softstart

- Obudowa z pokrywą

- typ obudowy					 		betonowa - beton C35/45

- średnica wew.						1,5	m

- właz									stal kwasoodporna

Istniejący obiekt przepompowni ścieków.

W celu wykonania przepompowni ścieków sanitarnych należy wykorzystać istniejący obiekt na terenie cmentarza będący własnością BPK. Istniejącą studnię betonową należy użyć jako korpus dla nowo projektowanej przepompowni ścieków sanitarnych.

Zakres prac dla istniejącej przepompowni to:

- zdemontować istniejące orurowanie i okablowanie wraz z konstrukcją mocującą,

- zdemontować istniejącą szafę sterującą wraz z wyposażeniem,

- uzupełnić wszystkie uszkodzenia wewnątrz komory studni, uzupełnić otwory po montowanych elementach wsporczych,

- zamontować nowe pompy oraz orurowanie, okablowanie zgodnie z wytyczną producenta pomp.

W trakcie realizacji robót w przypadku koniecznym zdemontować klapy, podest. Włączenie do przepompowni projektowanego kanału oraz rurociągu tłocznego wykonać jako szczelne.

# Warunki wykonania przepompowni kompaktowej.

## Rozwiązania konstrukcyjne

- wszystkie spoiny winne być wykonane w technologii właściwej dla stali kwasoodpornej (metodą TIG, przy użyciu głowicy zamkniętej do spawania orbitalnego w osłonie argonowej lub automatu CNC), przy czym wykonane spawy muszą być na życzenie udokumentowane wydrukiem parametrów spawania,

- piony tłoczne wewnątrz pompowni winne być wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- wyposażyć przepompownię w podest roboczy,

- piony tłoczne łączone kołnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- trójnik zapewniający minimalne straty hydrauliczne, wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, zastosowano do połączeń rurociągów tłocznych pomp

- prowadnice pomp wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- wszystkie połączenia śrubowe (śruby, nakrętki, podkładki) winne być wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- wszystkie elementy kotwiące konstrukcje nośne i wsporcze do obudowy muszą być wykonane  w całości ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kołnierzowe z kulą gumowaną pokryte trwałą farbą epoksydową odporną na działanie ścieków,

- wszystkie uszczelki dla połączeń kołnierzowych winne być wykonane z gumy odpornej na działanie ścieków,

- drabinka umożliwiająca zejście na dno zbiornika winna posiadać szerokość zgodną z normą PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm), wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1.

- właz wyposażyć w blokadę uniemożliwiającą samoczynne jego zamknięcie w trakcie obsługi pompowni,

- właz wyposażyć w dodatkowe zabezpieczenie antywłamaniowe,

- w celu uniemożliwienia pojawienia się różnych potencjałów i niebezpiecznych napięć na przedmiotach metalowych (drabinka, prowadnice, korpusy silników pomp, przepływomierz), zastosować połączenia wyrównawcze,

- przewód wyrównawczy należy prowadzić od punktu do punktu z końcowym podłączeniem do głównej szyny ekwipotencjalnej.

## Rozdzielnia sterująca - winna posiadać znak CE

Wyposażenie i funkcje rozdzielni sterującej:

- rozłącznik główny,

- zabezpieczenie zwarciowe dla każdej pompy,

- zabezpieczenie przeciążeniowe dla każdej pompy,

- przełączniki pracy pomp: tryb automatyczny – z kontrolą suchobiegu, tryb ręczny z kontrolą suchobiegu,

- wyłączniki zabezpieczenia termicznego silników pomp (w zależności od wyposażenia pompy),

- grzałka z termostatem,

- modem GSM,

- licznik godzin pracy pomp,

- dodatkowe zabezpieczenie czasu pracy pomp w ciągu 1 godziny,

- naprzemienna praca pomp (zapobieganie nadmiernemu zużywaniu się pomp),

- pomiar poziomu ścieków za pomocą sondy hydrostatycznej

- sygnalizacja pracy i awarii pompy,

- zabezpieczenie pompy przed pracą w „suchobiegu”,

- awaryjne sterowanie pracą pomp poprzez dwa wyłączniki pływakowe (w przypadku awarii sondy hydrostatycznej lub sterownika),

- gniazdo serwisowe 230V 16A AC, 400V 16A AC

- gniazdo agregatu prądotwórczego,

- sygnalizator optyczno – akustyczny stanów awaryjnych, z możliwością odłączenia sygnału akustycznego,

- przycisk spompowania ścieków poniżej suchobiegu,

- licznik czasu pracy i ilości załączeń pomp – realizowane przez sterownik,

- możliwość ustawienia limitu czasu pracy pomp,

- informacje o stanie pomp i pompowni wyświetlane na wyświetlaczu sterownika.

## Sterownik mikroprocesorowy winien zapewnić i posiadać:

- wysyłanie komunikatów  SMS i e-mail pod wybrane numery telefonów komórkowych  powiadamianie użytkownika, - urządzenie wyposażone w modem GSM,

- możliwość wysłania co najmniej pięciu różnych sygnałów informacyjnych,

- dwustopniowe zabezpieczenie przed dostępem do przepompowni osób niepowołanych,

- sterowanie pracą pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejności załączania i wyłączania pomp, z uwzględnieniem ich równomiernej eksploatacji,

- zadawanie poziomów załączania i wyłączania pomp oraz definiowanie stanów alarmowych bezpośrednio przez zmianę nastaw sterownika,

- kontrolę poziomu maksymalnego ścieków w zbiorniku (przepełnienie),

- kontrolę poziomu minimalnego ścieków w zbiorniku (suchobieg),

- ciągły pomiar poziomu ścieków w zbiorniku z wykorzystaniem przetwornika,

- dodatkowe zabezpieczenie poziomów – suchobieg i awaria poprzez zastosowanie 2 sztuk pływaków,

- kontrolę otwarcia / zamknięcia  drzwi rozdzielni sterującej (realizacja za pomocą indukcyjnego czujnika zbliżeniowego),

- wyposażenie w panel operatorski (wyświetlacz LCD z klawiaturą) zabudowany na na drzwiach szafy sterowniczej, umożliwiający odczyt aktualnego poziomu ścieków w pompowni, prądu pobieranego przez pracującą pompę (pompy), czasu pracy pomp oraz zmianę nastaw parametrów pracy pompowni ścieków,

- wbudowany interfejs do podłączenia komputera PC z odpowiednim oprogramowaniem,

- wbudowany modem GSM

- programowe zabezpieczenie przed przesyłaniem nadmiernej liczby komunikatów SMS,

- archiwizowanie danych charakteryzujących pracę urządzenia w okresie co najmniej 1 tygodnia (czasy pracy pomp, liczba cykli, pobór prądu, zużycie energii elektrycznej, częstotliwość włączeń pomp)

- programowe zabezpieczenie przed przesyłaniem nadmiernej liczby komunikatów SMS,

- posiadać znak CE.

- Zabudować przełącznik trybu zasilania dla każdej z pomp (min. dwupolowe z możliwością zamiany kolejności dwóch wybranych faz)

## Pompy

- korpus pomp z żeliwa zabezpieczony trwałą farbą epoksydową, odporną na korozyjne oddziaływanie ścieków

- silniki pomp muszą posiadać obudowę o stopniu ochrony przynajmniej IP68

- pompy muszą posiadać zabezpieczenie termiczne umieszczone w komorze silnika, z żeliwa zabezpieczony trwałą farbą epoksydową, odporną na korozyjne oddziaływanie ścieków

- pompy wyposażyć w łańcuch wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

## Wymagania ogólne

- wszystkie opisy na urządzeniu winne być wykonane w języku polskim,

- wszystkie komunikaty wyświetlane przez sterownik również winne być w języku polskim,

- każde urządzenie winno posiadać dokumentację techniczno-ruchową DTR w języku polskim,

- w szafach wolnostojących należy stosować drzwi zewnętrzne i wewnętrzne. Aparaturę sterującą i sygnalizującą należy montować na drzwiach wewnętrznych,

- szafa winna posiadać grzałkę zabezpieczającą układ przed zamarznięciem,

- w szafie sterowniczej przepompowni winno znajdować się miejsce dla układu telemetrii, oraz wyświetlacza przepływomierza elektromagnetycznego.

- rozdzielnia sterująca zgodna z dyrektywami:

- 73/23/EEC – wyposażenie elektryczne do stosowania w określonym zakresie napięć

- 89/336/EEC – zgodność elektromagnetyczna.

- Szafa winna posiadać gniazdo do podłączenia agregatu prądotwórczego, gniazdo  serwisowe 230V/16A

Zabezpieczenia szafy sterowniczej:

- zabezpieczenie różnicowoprądowe

- zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy kl. B+C+D

- zabezpieczenie od zaniku bądź złej kolejności faz napięcia zasilającego,

- zabezpieczenie zwarciowe silnika każdej pompy,

- zabezpieczenie przeciążeniowe, termiczne  silników pomp,

- zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe układu sterowania.

## Rozdzielnia sterująca – posiadać winna dodatkowo:

- obudowę  metalową, malowaną proszkową w kolorze RAL7040, posiadającą stopień ochrony nie mniejszy niż IP 54,

- posiadać podwójne drzwi zamykane na zamki z wkładką patentową

Ze względu na konieczność współpracy sterownika przepompowni z centralnym systemem dyspozytorskim zainstalowanym w BPK, sterownik powinien posiadać dodatkowe możliwości:

- Komunikacja centralnym systemem dyspozytorskim powinna być realizowana poprzez łącze GSM [GPRS] – protokół Mod-BUS Rtu

- W przypadku utraty łączności z centralnym systemem dyspozytorskim, sterownik powinien posiadać funkcję wewnętrznej archiwizacji danych, przesyłanych do systemu dyspozytorskiego. Aby tą funkcję zrealizować, wymagana jest pamięć nielotna o pojemności co najmniej 1 MB

- Do zrealizowania możliowści współpracy z aparaturą obiektową, sterownik powinien być wyposażony w interfejs magistrali Mod-Bus Rtu

Aby zapewnić spójność systemu transmisji danych, modem GSM (transmiter) powinien umożliwiać:

- Przesyłanie danych w oparciu o funkcje pakietowej transmisji danych GPRS

- Wysyłanie SMS

- Nadanie unikalnego adresu na magistrali Mod-BUS Rtu

- Posiadać co najmniej dwa wejścia i wyjścia binarne, aby w przypadku awarii sterownika móc zrealizować sterowanie bezpośrednie z poziomu centralnego systemu dyspozytorskiego

- Być wyposażony w interfejs magistrali obiektowej Mod-BUS Rtu

Sterowanie miejscowe przepompowni powinno odbywać się z panelu operatorskiego umieszczonego na drzwiach szafy sterowniczej. W celu zapewnienia skutecznego sterowania napędami oraz wyraźnej wizualizacji pomiarów wyświetlacz LCD powinien posiadać przekątną ekranu 3,8”.

Obwody AKPiA należy wykonać przy pomocy przewodów ekranowych typu LiCYY o przekroju żył min. 0,5mm2.

Trasy okablowania pomiarowego należy prowadzić tak, aby uniknąć równoległego prowadzenia z okablowaniem zasilania bez utrzymania odpowiedniej odległości.

Końce przewodów pomiarowych powinny być oznaczone zgodnie z dokumentacją techniczną szafy pomiarowej dostarczonej przez Wykonawcę.

Przewody części AKPiA w szafie sterowniczej winne być oznakowane metodą stałych potencjałów. Tabela potencjałów winna być częścią dokumentacji dostarczonej razem z przepompownią przez Producenta.

Sterownik programowalny należy zintegrować z systemem telemetrycznym np. za pomocą protokołu komunikacyjnego MOD BUS. Ponadto należy układ sterowania i monitorowania pracy przepompowni wyposażyć w zasilacz buforowy z akumulatorami umożliwiający podtrzymanie zasilania.

Zasilacz buforowy powinien spełniać następujące wymogi:

- napięcie o mocy 25 W;

- przystosowany do współpracy z baterią akumulatorów w systemie buforowym;

- sygnalizacja pracy z baterii oraz rozładowania baterii;

- napięcie wyjściowe 24 VDC;

- prąd wyjściowy ≥ 1 A ;

- ograniczenie prądu ładowania;

- ochrona baterii przed zbyt głębokim rozładowaniem;

- mocowanie do listwy TS35;

Akumulatory żelowe o parametrach: 7Ah, 12 V.

Jako sterowniki PLC należy zastosować sterowniki typu S7-1200 prod. Siemens wersja modułowa wraz z osprzętem lub równoważne.

Antenę nadawczo/odbiorczą transmitera GPRS zamontować na słupie, który należy postawić bezpośrednio przy szafie sterującej.

Wewnątrz przepompowni projektuje się zabudowę przepływomierze elektromagnetycznego firmy ENKO lub równoważne. Przepływomierz dobrano jako kołnierzowy Dn80 z elektronicznym wyświetlaczem. Wyświetlacz należy zamontować w szafie sterowniczej.

Parametry techniczne przepływomierza:

Zasialnie: 									230 	V

Pobór mocy:								<19 	W

Temperatura otoczemia: 				-20 do 50 	C

Szafę sterowniczą należy zabezpieczyć antywłamaniowo i dewastacyjnie poprzez jej montaż w obudowie zewnętrznej, dostarczanej jako prefabrykowaną szafę betonową z drzwiami, fundamentem betonowym oraz daszkiem o wymiarach umożliwiających montaż szafy sterowniczej.

2.4.	Rurociąg tłoczny.

Rurociąg tłoczny projektuje się wykonać w technologii rur i kształtek z tworzyw sztucznych PE100 SDR 17 PN10 dla kanalizacji sanitarnej DN/OD90 x 5,4mm.

Połączenie z istniejącym rurociągiem tłocznym DN/OD90mm w punkcie C5 zgodnie z planem zagospodarowania terenu wykonać za pomocą trójnika DN/OD90/90/90mm 90o oraz złączek z żeliwa sferoidalnego bossych do rur PE.

W studni R1 zgodnie z planem zagospodarowania terenu na wylocie rurociągu tłocznego zabudować trójnik DN/OD90/90/90mm 45o.

2.5.	Teren przepompowni.

Przepompownia zlokalizowana jest na teren cmentarza ogrodzonego płotem i kolumbarium.

2.6. Uwarunkowania środowiskowe dla budowy kanalizacji.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z §3.1. podpunkt 79 kanalizacja ta nie spełnia wymogu i nie kwalifikuje się do rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla realizacji których przeprowadzana jest ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

3. Warunki techniczne wykonania robót.

  - Skrzyżowania projektowanej sieci kanalizacyjnej z podziemnym uzbrojeniem.

Wszystkie sieci podziemne (sieć gazowa, teletechniczna, energetyczna), które krzyżują się z projektowaną kanalizacją należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne celem dokładnego zlokalizowania istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu. Przekopy te należy wykonać ręcznie pod nadzorem zainteresowanych instytucji (przedstawicieli właścicieli uzbrojenia) z zachowaniem szczególnej ostrożności. Wykonanie  wykopów  w  miejscach  kolizji  z  istniejącym  uzbrojeniem  należy  prowadzić   bardzo  ostrożnie.

W  miejscu  skrzyżowania  kanalizacji:

- z  kablem  energetycznym niskiego i średniego napięcia oraz  oświetleniowym zgodnie  z  obowiązującą  normą: PN-E-05100-1, N SEP-E-003, N SEP-E-004 oraz zgodnie z wytycznymi TAURON GZE S.A, kabel zabezpieczyć  rurą  dwudzielną, dla oświetlenia i nN 110, SN 160. Rury ochronne wyprowadzić po 1,0m poza skrajną krawędź kanalizacji, w trakcie robót budowlano-montażowych stosować się do wytycznych TAURON GZE S.A.

- z kablem teletechnicznym - zabezpieczyć kabel rurą dwudzielną grubościenną 110mm, kanał teletechniczny rurą 160mm zgodnie z wytycznymi TP S.A., rury ochronne wyprowadzić po 1,0 m poza skrajną krawędź kanalizacji,

- z  przewodem  gazowym zabezpieczyć rurociąg tłoczny rurą ochronną w przypadku gdy odległość między nowoprojektowanym rurociągiem tłocznym a gazociągiem jest mniejsza niż odległość podstawowa. Rury ochronne należy wyprowadzić po 1,5 m poza skrajną krawędź gazociągu.

W  przypadku  gdy  odległość  między istniejącym wodociągiem a przebudowywaną kanalizacją będzie  mniejsza  niż  0,5m,  należy  na  wodociąg  założyć  rurę  ochronną i wyprowadzić rury ochronne po 1,0 poza skrajną krawędź kanalizacji.

W trakcie prowadzenia prac montażowych przypadku przystąpienia do prac w odległości mniejszej niż 5m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN należy uzgodnić bezpieczne metody pracy z TAURON Network Services Poland Sp. z o.o. Odległość powyższa dotyczy również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu.

W przypadku prowadzenia robót w odległości mniejszej niż 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla energetycznego i teletechnicznego zabrania się prowadzenia robót mechanicznie.

Istniejącą sieć teletechniczną i energetyczną na czas prowadzonych robót ziemnych należy zabezpieczyć przed zerwaniem podpierając ja lub podwieszając na konstrukcji drewnianej zabudowanej po obu stronach wykopu.

Wszystkie  zabezpieczenia  względnie  przekładki  uzbrojenia  podziemnego  wynikłe  w  trakcie  realizacji  budowy, należy  wykonać  w  uzgodnieniu  i  pod  nadzorem  jego  użytkowników.

Wszystkie skrzyżowania kanalizacji z podziemnym uzbrojeniem terenu muszą być wykonane zgodnie z uzgodnieniem branżowym, pod nadzorem właścicieli uzbrojenia.

3.2 Roboty ziemne.

Wykopy dla kanalizacji należy prowadzić jako wykopy otwarte wąskoprzestrzenne o szerokości 1,0m dla średnicy 200mm, dla średnic 500mm wykop prowadzić o szerokości 1,5m. Wykopy prowadzone dla kanałów układanych równolegle prowadzić jako szerokoprzestrzenne w zakresie od 2,0 do 5,0m.

Wykopy należy zabezpieczyć przez deskowanie pełne. Przy napływie wody do wykopów należy je odwodnić. Po wykonaniu wykopów, dno oczyścić i wykonać podsypkę z piasku o grubości 30cm, następnie zasypać boki zagęszczając piasek warstwami do 95%. Tak ułożony kanał należy zasypać nadsypką piaskową zagęszczoną do 95% o wysokości 20cm.

Po wykonaniu nadsypki, wykopy należy zasypać gruntem niespoistym (od nadsypki po konstrukcję odtworzenia nawierzchni).

Kanały i rurociągi należy układać ze spadkiem i na głębokościach zgodnie z  wielkościami  podanymi na rysunkach profili sieci.

Roboty ziemne należy bezwzględnie prowadzić z zachowaniem bezpieczeństwa użytkowników dróg i pieszych z uwzględnieniem wydzielenia prawidłowego zabezpieczenia i oznakowania ciągów pieszych i ograniczeniem ruchu kołowego.

Nie należy pozostawiać odkrytych, nie zabezpieczonych wykopów ze względu na możliwość obsunięcia się ziemi do wykopu.

Kanały należy układać w suchym wykopie. Ze względu na możliwość zmienności jakości gruntu w miejscach projektowanej lokalizacji kanałów, należy przewidzieć możliwość wystąpienia gruntów bardziej nawodnionych oraz o mniejszej nośności. W przypadkach takich należy przed wykonaniem podsypki piaskowej, ustabilizować grunt poprzez jego odwodnienie oraz wykonać wzmocnienie podłoża kruszywem na głębokość 0,5m, z przykryciem izolacją foliową, a następnie przystąpić do wykonania podsypki piaskowej.

Przewierty, prace w rejonie kolumbarium

Przekroczenie kolumbarium rurociągiem tłocznym oraz kanałem grawitacyjnym wykonać metodą bezwykopową. Jako rurę przewiertową/ochronną należy użyć dla rurociągu tłocznego, rurę stalową fi114,3x4,0mm, L=6,5mb, dla kanału grawitacyjnego użyć rurę stalową fi273,0x7,1mm, L=8,5mb.

Po zakończeniu przewiertu, przez rurę przewiertową należy przeciągnąć rurę przewodową, uszczelnić przestrzeń między rurą osłonową i przewodową. Przestrzeń między rurociągiem roboczym a wewnętrzną ścianką rury ochronnej na wlocie i wylocie z obu końców zamknąć korkiem z pianki poliuretanowej na długości nie mniejszej niż 10cm.

Odcinek kanalizacji grawitacyjnej w miejscu wykonania przewiertu wykonać rurą PE100 SDR11 DN/OD225x20,5mm.

Prace w rejonie kolumbarium prowadzić pod szczególnym nadzorem. Na czas prowadzenia robót zabezpieczyć kolumbarium i jego fundament przed uszkodzeniem. Wykonać pełną dokumentację stanu technicznego przed rozpoczęciem robót i po ich zakończeniu. Spisać protokół przed i po zakończeniu robót odnośnie stanu technicznego kolumbarium z zarządcą cmentarza lub uprawnioną jednostką organizacyjną.

Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia 3 letniej gwarancji na stan techniczny kolumbarium zgodnie z warunkami Prezydenta Miasta Bytomia pismo nr ANR.6852.7.2017 z dn. 01.03.2017r.

3.3 Demontaż istniejących kanałów i studni.

Projektuje się wykonanie demontażu istniejących studni i kanałów kanalizacyjnych na odcinku prowadzenia kanalizacji w przypadku koniecznym. W pozostałych przypadkach studnie i kanały należy zamulić, a w przypadku studni zdemontować górną ich część do wysokości podbudowy drogi. Elementy betonowe, z kamionki należy oczyścić zdezynfekować, rozkruszyć i przewieść na składowisko do utylizacji. Wyznaczone do demontażu elementy żeliwne po oczyszczeniu i uzgodnieniu z Inwestorem przewieźć na składowisko złomu lub przekazać Inwestorowi.

Nie można wykluczyć, iż w trakcie prowadzenia robót Wykonawca będzie musiał zdemontować dodatkowe studnie, obecnie niewidoczne – zasypane lub zaasfaltowane.

3.4 Studnie kanalizacyjne.

Studnie DN/ID1000mm, DN/ID1500mm wykonać z elementów prefabrykowanych betonowych i żelbetowych. Elementy studni winne być wykonane z betonu o klasie nie niższej niż C35/45, mało nasiąkliwego ≤ 5,0% mrozoodpornego F-150 i wodoszczelnego W8.

Posadowienie studni wykonać zgodnie z rysunkiem. Elementy prefabrykowane łączyć na uszczelki międzykręgowe.

Włączenie kanałów do studni wykonać za pomocą przejść szczelnych przez ścianę studni. Studnie denną wykonać z dodatkiem środka uszczelniającego. Pokrywę na studzienną wykonać jako żelbetową. Włazy wykonać zamknięciem zatrzaskowym lub zawiasowym. Wpusty deszczowe wykonać jako studnie z tworzywa sztucznego DN/ID600mm, szczelne dostarczane jako kompletne przez producenta. Zwieńczenia wpustów deszczowych wykonać z żeliwa sferoidalnego zamykanego na zatrzask i mocowanego na zawias.

##### 3.5 Montaż rurociągów kanalizacyjnych.

Przewody z PVC należy układać w temperaturze od 0° do 30°C. Budowę danego odcinka należy rozpocząć od rozmieszczenia w planie, a następnie usystematyzować wszystkie sytuacyjno-wysokościowe punkty węzłowe (np. studzienki kanalizacyjne) przewidziane w niniejszej dokumentacji. Po wstępnym rozmieszczeniu rur w wykopie należy przystąpić do montażu kanału.

Montaż należy prowadzić zgodnie z projektowanym spadkiem pomiędzy węzłami od punktu o rzędnej niższej do wyższej.

3.6 Próby szczelności sieci kanalizacyjnej.

Należy wykonać próbę zmontowanej sieci na eksfiltrację, dla odcinków pomiędzy kolejnymi studiami. Cały badany odcinek winien być zastabilizowany, czasowo zabezpieczony przed rozszczelnieniem (na okres wykonania próby) a wszystkie otwory dokładnie zaślepione balonem gumowym, korkiem itp.

Na okres próby zwierciadło wody gruntowej winno być obniżone o ok. 0,5 m poniżej dna wykopu. Po ustabilizowaniu się wody w kontrolowanych studzienkach (ok. 1 godz.) przeprowadza się próbę szczelności, która dla odcinków do 50m wynosi 30 min. a dla odcinków powyżej 50m – 60min. Próbę uznaje się za pozytywną jeżeli w górnej studzience nie ma ubytku wody.

3.7.	 Zgrzewanie rur PE.

Technologia zgrzewania czołowego stanowi podstawową operację przy montażu ciągów rur z polietylenu. Zgrzewanie rur i kształtek PE należy dokonać ściśle wg instrukcji zgrzewania czołowego. Zgrzewać można tylko rury o tej samej średnicy i grubości ścianek i o tych samych parametrach        ( zwłaszcza gęstości ). Temperatura zgrzewania, siła docisku przy zgrzewaniu, czas i chłodzenie zależy od średnicy rury i własności zgrzewanego materiału co określa instrukcja zgrzewania. W projekcie przyjęto rury wytwarzane z polietylenu o następujących danych technicznych ( wg informacji producenta ):

- gęstość							       	948 kg/m3

- moduł elastyczności: 	po 3 min			800 000 kN/m

po 50 latach		190 000 kN/m

- współczynnik rozszerzalności cieplnej		1,8-2,0 x 10-1 mm/mK

- min. promień krzywizny					25 x D

- temperatura zgrzewania					195 - 2350 C ( najczęściej 210o C )

Operacji zgrzewania nie można przeprowadzać w warunkach widocznej mgły, niezależnie od temperatury otoczenia. Zgrzewania czołowego nie można wykonywać w temperaturze 	otoczenia niższej niż -5o C. Zaleca się jednak ze względu na zmniejszoną elastyczność materiału wykonać połączenia w temperaturze nie niższej niż +5o C

Zgodnie z instrukcją producenta możliwe jest łączenie metodą zgrzewania rur i kształtek systemów polietylenowych wykonanych z polietylenu klasy PE 80 i PE 100. W przypadku zgrzewania elementów wykonanych z polietylenów różnych klas techniką doczołową znaczenie mają grubości ścianek łączonych elementów i ich wartości współczynników płynięcia. Techniką doczołową mogą być łączone elementy o tej samej średnicy i grubości ścianek - tzn. tych samych SDR.

3.8.		Próba szczelności.

Próbę szczelności przeprowadzić w oparciu o normę PN-97/B-10725 „Wodociągi.

Przewody wodociągowe. Wymagania i badania przy odbiorze.”

Przy prowadzeniu próby szczelności rurociągu należy zachować następujące zasady:

- rurociąg należy poddawać próbom odcinkami,

- łuki, trójniki, zaślepki i zamontowana armatura muszą być odkryte podczas prób,

- proste odcinki rurociągu (między złączami) powinny być przysypane i zagęszczone a

próba może się odbyć najwcześniej w 48 godzin po zakopaniu, maksymalna

temperatura przewodu nie może być wyższa niż 20C

- próbę szczelności należy przeprowadzić po całkowitym zakończeniu montażu i

wzrokowym sprawdzeniu połączeń,

- rurociąg powinien być poddany podwyższonemu ciśnieniu (ciśnienie  próbne  równe

1,0 MPa) tylko przez czas wymagany odpowiednimi normami, nie dłużej niż 24 godziny,

- po zakończeniu próby, ciśnienie należy zmniejszyć powoli w sposób kontrolowany,

- miejsca odpowietrzeń muszą znajdować się we wszystkich najwyższych miejscach

sieci,

- napełnienie rurociągu musi odbywać się bardzo powoli w najniższym punkcie sieci,

- po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu rurociągu należy pozostawić go na kilka

godzin celem ustabilizowania,

- po próbie należy całkowicie opróżnić rurociąg aby zapobiec ewentualnemu

zamarznięciu wody w rurach.

3.9. 	Płukanie rur PE.

Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach próby szczelności należy dokonać jego płukania używając do tego czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody powinna być tak dobrana aby mogła wypłukać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu i nie powinna być mniejsza niż 1,5 m/s w czasie min. 60 minut. Przewód można uznać za dostatecznie wypłukany jeżeli wypływająca z niego woda jest przeźroczysta i bezbarwna.

3.10. Odtworzenie nawierzchni.

Nawierzchnię w których projektuje się prace budowlano-montażowe należy doprowadzić do stanu jak przed rozpoczęciem robót.

Wszelkie prace prowadzone w pasie drogowym należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu pismo nr DTT.6853.63.2016.N.Vi z dn. 12.12.2016r. i DTT.6142.18.2017.N.VI. z dn. 26.01.2017r. oraz  pozostałych właścicieli terenu.

Dla jezdni asfaltowej należy ułożyć:

- warstwę ścieralną z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej grubości 5 cm,

- warstwę wiążącą z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej grubości 6 cm,

- podbudowę zasadniczą z betonu asfaltowego grubości 7 cm,

- podbudowę pomocniczą z tłucznia kamiennego – grubości 20 cm,

- warstwę odcinającą z piasku grubości  7 cm, po  zagęszczeniu.

Dla chodników z kostki należy ułożyć:

- kostkę betonową 8 cm – szczeliny uszczelnić piaskiem

podsypkę cementowo-piaskową – grubość po zagęszczeniu 3 cm

- podbudowę z kruszywa łamanego - stabilizowana mechanicznie o uziarnieniu 0 –40mm –  grubość po zagęszczeniu 10 cm,

- podbudowę z kruszywa łamanego - stabilizowana mechanicznie o uziarnieniu 0 – 63mm –  grubość po zagęszczeniu 15 cm,

- warstwę odcinającą z piasku grubości  5 cm, po  zagęszczeniu.

Dla chodników asfaltowych należy ułożyć:

- warstwę ścieralną z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej grubości 3 cm,

- warstwę wiążącą z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej grubości 3 cm,

- podbudowę zasadniczą z tłucznia kamiennego – grubości 20 cm,

- warstwę odcinającą z piasku grubości  5 cm, po  zagęszczeniu.

Dla dróg gruntowych należy ułożyć:

- warstwę z żużla wielkopiecowego atestowanego o gr. 15cm po zagęszczeniu,

- podbudowę z żużla wielkopiecowego atestowanego o gr. 15cm po zagęszczeniu,

- warstwę odcinającą z piasku grubości  5 cm, po  zagęszczeniu.

UWAGA

Odtworzenia nawierzchni realizowanej w pasie planowanej przebudowy torowiska tramwajowego będzie wykonane w trakcie przebudowy torowiska. Wykopy należy zasypać do warstwy konstrukcyjnej włącznie zgodnie z warunkami wydanymi przez MZDiM.

Dla jezdni z kostki należy ułożyć (teren prywatny):

- kostka – szczeliny uszczelnić zaprawą cementowo-piaskową

- podsypka cementowo - piaskowa – grubości 7 cm, po  zagęszczeniu,

- podbudowa z tłucznia kamiennego – grubości 20 cm,

- warstwa odcinająca z piasku grubości  3 cm, po  zagęszczeniu.

Odtworzenie nawierzchni jezdni i chodników należy wykonać jak dla ruchu kategorii KR3. Wszystkie wykopy należy zasypać materiałem niespoistym grupy nośności G1. Należy uzyskać zagęszczenie gruntu, którego wskaźnik ma wynosić 1,03 przy wtórnym module odkształcenia 120 - jezdnia, zagęszczenia 1,0 przy wtórnym module odkształcenia 100 – chodnik.

Dla terenów będących w zarządzie MZDiM odtworzenie  nawierzchni chodników wraz z podbudową dla przekroczeń poprzecznych należy wykonać w pasie wykopu oraz w pasie przyległym do jego krawędzi o szerokości 1,0m z każdej ze stron.

Odtworzenie  nawierzchni jezdni wraz z podbudową należy wykonać w pasie wykopu oraz w pasie przyległym do jego krawędzi o szerokości 1,0m z każdej ze stron, dla pozostałej części nawierzchni wymienić warstwę ścieralną.

Dla pozostałych terenów (prywatnych) odtworzenie nawierzchni wraz z podbudową należy wykonać w pasie wykopu oraz w pasie przyległym do jego krawędzi o szerokości 0,5m z każdej ze stron.

Tereny zielone doprowadzić do stanu jak przed rozpoczęciem robót.

3.11. 	Przełączenia istniejącej kanalizacji.

W trakcie prowadzonych prac budowlano-montażowych Wykonawca robót winien namierzyć w terenie istniejące przyłącza z budynków dla kanalizacji sanitarnej i deszczowej i przełączyć je do nowoprojektowanej kanalizacji.

Projektowane posadowienie kanalizacji sanitarnej i deszczowej zostało dobrane na podstawie pomiarów głębokości istniejących studni oraz wizji lokalnych w tereni. Winno to zapewnić prawidłowe przełączenie istniejącej kanalizacji.

Wszelkie przełączenia kanalizacji na trasie należy wykonać jako szczelne.

### 3.12. Warunki  BHP  przy  wykonywaniu  robót.

Prace  związane  z  wykonaniem  sieci i przyłączy kanalizacyjnych należy  prowadzić  zgodnie  z :

-  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 06.02.2003 r.  w  sprawie

bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych ( Dz. U.

nr 47 poz. 401 ),

-  Rozporządzeniem  Rady  Ministrów  z  dnia  03.12.2002r  w  sprawie  wymagań

dotyczących  zawartości  naturalnych  izotopów  promieniotwórczych w  surowcach  i

materiałach  stosowanych  w  budynkach  przeznaczonych  na  pobyt  ludzi  i

inwentarza  żywego  a  także  w  odpadach  przemysłowych  stosowanych  w

budownictwie  ( Dz. U. Nr 220 poz. 1850 ),

- Rozporządzeniem  Ministra  Gospodarki  z  dnia  30.10.2002 r.  w  sprawie

minimalnych  wymagań  dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  w  okresie

użytkowania  maszyn  przez  pracowników  podczas  pracy (DZ. U. nr  191 poz. 1596),

-  Kodeksem  Pracy  Dz. U. z 1998 r. nr 21 poz.94 z późniejszymi  zmianami + Prawo

Budowlane  Dz. U. nr  207 poz.2016.

4. Uwagi końcowe

-  Przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie dokonać pomiarów

sprawdzających sytuacyjno-wysokościowych i porównać z pomiarami podanymi w

projekcie. W przypadku rozbieżności należy skontaktować się z Zamawiającym i

Projektantem,

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zawiadomić zainteresowane instytucje i właścicieli uzbrojenia, które znajduje się w obrębie prowadzonych robót o terminie ich rozpoczęcia i roboty prowadzić pod ich nadzorem,

- Przy skrzyżowaniach z kablami  teletechnicznymi  i  energetycznymi  należy zabezpieczyć  je na okres prowadzenia robót montażowych,

- Trasę sieci kanalizacyjnej oznakować przez ułożenie w wykopie 30 cm nad rurociągiem taśmy PVC z wkładką metalizowaną,

-  Inwestor przed przystąpieniem do robót musi uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa

drogowego zgodnie z Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz.115,

- Należy bezwzględnie stosować się do wytycznych branżowych wydanych przez właścicieli

danych sieci znajdujących się na terenie niniejszego opracowania,

- Wykonawca robót powinien przewidywać iż w terenie prowadzonych robót mogą się

znajdować niezinwentaryzowane sieci podziemne,

- Wszystkie zastosowane wyroby budowlane muszą posiadać stosowne atesty i być

dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

- Całość robót prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania odbioru robót budowlano - montażowych cz. II „Instalacje sanitarne i przemysłowe a szczególnie przepisami i wytycznymi BHP”,

- Wykopy należy wykonywać w krótkich odcinkach takich, aby w jak najkrótszym czasie, ułożyć w zabezpieczonym wykopie odcinki kanału, wykonać próby i wykop zasypać.

- Przed przystąpieniem do wymiany odcinka sieci kanalizacyjnej wykonawca winien bezwzględnie sprawdzić zgodność rzędnych włączenia istniejących przyłączy domowych do  nowoprojektowanych studni.

- Po wykonaniu nadsypki, wykopy należy zasypać gruntem niespoistym – przewidziano wymianę gruntu pod jezdnią i chodnikami do zasypania wykopu (od nadsypki po konstrukcję odtworzenia nawierzchni).

- W przypadku  odkrycia w trakcie prowadzenia robót budowlano-montażowych czynnych przyłączy kanalizacji sanitarnej nie wykazanych w projekcie należy powiadomić Zamawiającego i  Projektanta celem ustalenia dalszego zakresu prac.

- Przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych należy wykonać pomiary geodezyjno-wysokościowe w celu oceny oddziaływania szkód górniczych na powyższy teren.

- Obszar oddziaływania dla sieci i przyłączy kanalizacyjnych znajduje się na działkach 200/17, 423/1, 424/1, 429/1, 251/47, 224/46, 220/45, 246/2, 252/47, 215/46, 337/40, 355/1. Działki te stanowią zakres opracowania i zostały objęte wnioskiem zgłoszenia robót budowlanych zgodnie z art. 5, ust. 1, pkt 9, ustawy Prawa budowlanego.