# PROJEKT ZAWIERA

I. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogólne

1.1. Podstawa opracowania.

1.2. Cel i zakres opracowania.

1.3. Lokalizacja i ukształtowanie terenu.

1.4. Uwarunkowanie realizacyjne.

1.5. Warunki górnicze.

1.6. Opis stanu istniejącego.

1.7. Geotechniczna charakterystyka gruntów.

1.8. Geotechniczne warunki posadowienia  obiektu.

2.   Projektowane rozwiązanie

2.1. 	Wodociąg.

2.1.1	Sieć wodociągowa.

2.1.2	Przyłącza wodociągowe.

2.1.3. 	Studnia wodomierzowa.

3.   Wykonanie wodociągu

3.1.		Skrzyżowania projektowanego wodociągu z podziemnym uzbrojeniem.

3.2.		Roboty ziemne.

3.3.       Odwodnienie wykopów.

3.4.		Zgrzewanie rur PE.

3.5.		Próba szczelności

3.6 		Płukanie i dezynfekcja wodociągu.

3.7.		Odtworzenie pasa drogowego po robotach montażowych przebudowy sieci

wodociągowej

### 3.8. 	Warunki  BHP  przy  wykonywaniu  robót.

4. Uwagi końcowe

###### II. ZAŁĄCZNIKI

- Uzgodnienie projektu wydane przez BPK Bytom: TT/5125/1710/2015 z dn. 02.12.2015r.

- Wywiad branżowy wydany przez TAURON.: TDO11/OMD/HB/2658/S15/070370/2015 z dn. 01.07.2015r.

- Wywiad branżowy wydany przez TAURON.: TDO11/OMD/HB/2661/S15/071032/2015 z dn. 01.07.2015r.

- Wywiad branżowy wydany przez Orange Telekomunikacja Polska: TODDKA.IT.211-49498/14 z dn. 30.07.2015r.

- Wywiad branżowy wydany przez Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

nr Z9-432-/1567-145/160004817/2015 z dn. 07.07.2015r

- Wywiad branżowy wydany przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

nr TT/2254/2930/15 z dn. 03.07.2015r.

- Wywiad branżowy wydany przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

nr SE/1860/3484/2015/3 z dn. 09.07.2015r.

- Uzgodnienie projektu wydany przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

nr SE/1860/6276/2015/3 z dn. 15.12.2015r.

- Decyzja Prezydenta Miasta Bytomia w sprawie lokalizacji urządzeń w pasie drogowym wydana przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów pismo nr DTTN.VI / 392 / 6867 / 2015 
z dn. 07.09.2015r.

- Wyrażenie zgody na zajęcie terenu oraz warunki odtworzenia nawierzchni wydane przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów pismo nr DTTN.VI / 392 / ZPW / 6867/ 2015 
z dn. 07.09.2015r.

- Uzgodnienie projektu wydane przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów pismo

nr DTTN.VI/392/246/2016 z dn. 19.01.2016r.

- Protokół z narady koordynacyjnej projektowanych sieci uzbrojenia terenu 
z dn. 24.05.2016r.

- Decyzja lokalizacyjna o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 17/2015

z dn. 12.10.2015r. wydana przez Prezydenta Miasta Bytomia

- Informacja dotycząca braku konieczności uzyskania decyzji o wyłączeniu z użytkowania rolniczego gruntu działek wydana przez Wydział Geodezji Urzędu Miasta Bytomia pismo nr AGK.6125.27.2015 z dn. 03.11.2015r.

III. RYSUNKI

- Plan zagospodarowania terenu cz.1 						skala 1:500			rys. nr 1

- Schemat montażowy cz. 1									skala 1:500			rys. nr 2

- Profil wodociągu W1-H2									skala 1:100/500		rys. nr 3

- Profil wodociągu H2-H3									skala 1:100/500		rys. nr 4

- Profil wodociągu H3-H4									skala 1:100/500		rys. nr 5

- Profil wodociągu H4-H5/W12								skala 1:100/500		rys. nr 6

- Schemat studni wodomierzowej							skala -				rys. nr 7

- Schematy węzłów											skala -				rys. nr 8

I. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogólne

1.1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano w oparciu o:

- Zaktualizowany wyrys z mapy zasadniczej w skali 1 : 500,

- Uzgodnienie z poszczególnymi użytkownikami uzbrojenia podziemnego i naziemnego na trasie projektowanych sieci,

- Wypis  z  rejestru  gruntów,

- Wizje lokalne w terenie,

- Normy i wytyczne techniczne w zakresie projektowania i wykonawstwa sieci wodociągowych.

1.2. Cel i zakres opracowania.

Tematem opracowania jest przebudowa sieci wodociągowej wraz z podłączeniami do  domków jednorodzinnych w części ulicy Musioła nr 90 – 94 w Bytomiu.

Punktami włączenia dla przebudowywanej sieci są: rejon istniejącej studni wodomierzowej w ul. Musioła, istniejący wodociąg DN/OD200mm PE w rejonie budynku Musioła 90.

Zakres projektu, obejmuje:

- przebudowę sieci wodociągowej z podłączeniami do budynków w ulicy Musioła,

- likwidację zbędnej infrastruktury wodociągowej,

- wykonanie przełączeń istniejących sieci i przyłączy już przebudowanych lub nie podlegających przebudowie,

- budowę nowej studni wodomierzowej wraz z wyłączeniem z eksploatacji istniejącej studni wodomierzowej,

- przebudowę wodociągu tranzytowego DN200mm azbestocementowego,

- przebudowę wodociągu na odcinku 582,0mb w części zlokalizowanej w rejonie ulicy Musioła.

1.3. Lokalizacja i ukształtowanie terenu.

Przewidziana inwestycja będzie realizowana wzdłuż ulic: Musioła w dzielnicy Stolarzowice w Bytomiu.

Jest to obszar o zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej.

Obszar ten charakteryzuje się dużą różnicą wysokości terenu wynoszącą ok. 4,0m.

1.4. Uwarunkowanie realizacyjne.

Zgodnie z wywiadami branżowymi teren ten charakteryzuje się następującym uzbrojeniem podziemnym:

- sieć wodociągowa stalowa (poddawana przebudowie),

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa,

- sieć energetyczna,

- sieć gazowa,

- sieć i kanalizacja teletechniczna.

Przebieg istniejącego uzbrojenia terenu pokazano na części rysunkowej na planie zagospodarowania terenu.

1.5. Warunki górnicze.

Inwestycja położona jest poza granicami terenu górniczego.

1.6. Opis stanu istniejącego.

Na terenie objętym opracowaniem istniejąca sieć wodociągowa wykonana jest z rur azbestocementowych o średnicy DN200mm dla wodociągu głównego tranzytowego, przyłącza wykonane są rur PE.

1.7. Geotechniczna charakterystyka gruntów.

Geologicznie teren badań należy do Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. W budowie geologicznej opisywanego rejonu biorą udział utwory czwartorzędu, triasu i karbonu. Czwartorzęd stanowią nasypy oraz grunty naturalne reprezentowane przez plejstoceński kompleks utworów polodowcowych – piasków drobnych, pyłów, glin piaszczystych i pylastych, zlodowacenia południowo i środkowopolskiego. Na całym obszarze północnego skrzydła Niecki Bytomskiej czwartorzęd zalega bezpośrednio na trasie. Miąższość tych utworów jest różna, maksymalnie dochodzi do 40m. Trias stanowią osady tego piętra charakteryzują się dwudzielnością litologicznością – górna partia tego wydzielenia to węglanowe utwory dolnego triasu – ret i środkowego, są przede wszystkim gruboławicowe dolomity i wapienie kruszconośne, niekiedy margliste. Dolna partia tego wydzielenia to piaszczysto-ilaste osady dolnego pstrego piaskowca. Karbon w omawianym rejonie to utwory wchodzące w skład górnośląskiej formacji węgla kamiennego reprezentującej warstwy: łękowe, siodłowe, brzeżne. Warstwy łękowe reprezentowane przez warstwy rudzkie, wykształcone w postaci łupków ilastych, łupków piaszczystych i piaskowców zawierają 14 pokładów węgla. Warstwy siodłowe zawierają 8 pokładów węgla i wykształcone w postaci piaskowców z przewarstwieniami łupków piaszczystych i ilastych. Warstwy brzeżne wykształcone są w formie piaskowców, łupków piaszczystych z przewarstwieniami łupków ilastych i iłowców oraz węgli kamiennych. Ogólna rozciągłość warstw karbońskich przebiega w kierunku W-E lokalnie NNW-SEE. Warstwy zapadają na południe. Utwory te są poprzecinane dość licznymi uskokami przeważnie o kierunku N-S. Utwory triasowe zalegają niezgodnie na utworach karbońskich. Tworzą one nieckę o przebiegi równoleżnikowym W-E. W wyniku trzeciorzędowych ruchów tektonicznych powstały w nich zafałdowania i uskoki o przebiegu NS-SW.

W granicach posadowienie wodociągu występują wody gruntowe o zmiennej zwierciadle oraz grunty nośne: średnio zagęszczone piaski warstwy IIIb oraz twardoplastyczne gliny piaszczyste warstw IIb i IVa. Grunty piaszczyste IIIb.

1.8. Geotechniczne warunki posadowienia  obiektu.

Według  klasyfikacji  rodzajowej  warunków  gruntowych, ujętej  w Rozporządzeniu  Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia  25.04.2012r.  w  sprawie  ustalania geotechnicznych warunków posadowienia  obiektów budowlanych  (Dz. U. z dn. 27.04.2012, poz. 463), warunki gruntowe w miejscu projektowanej przebudowy wodociągu należy zaliczyć do prostych, a kategorię geotechniczną określono jako pierwszą.

2.   Projektowane rozwiązanie

2.1. 	Wodociąg.

Istniejący układ sieci wodociągowej zasilającej domki jednorodzinne pozostaje w zasadzie bez zmian w swojej formie.	Zakłada się zachowanie istniejących podłączeń do budynków oraz prowadzenie nowoprojektowanego wodociągu po trasie istniejącego w granicach działek będących użytkiem dla sieci wodociągowej.

Za utrzymaniem, obecnego stanu przemawia istniejące uzbrojenie terenu jak i brak możliwości wytyczenia całkowicie nowego przebiegu trasy sieci z zachowaniem wymaganych bezwzględnie normowych odległości od istniejącego uzbrojenia nad i podziemnego oraz stosunki własnościowe gruntów.

Dla projektowanego wodociągu głównego tranzytowego DN/OD225mm PE projektuje się zmianę trasy jego przebiegu tj. dla części biegnącej w ulicy Musioła planuje się przeniesienie trasy wodociągu z terenu miasta Tarnowskie Góry na teren Bytomia w istniejącą drogę gruntową.

Projektuje się wyłączenie z eksploatacji istniejącą studnię wodomierzową i budowę nowej studni wraz z wykonaniem połączenia z nowo projektowanym wodociągiem GPW S.A. za projektowaną przez GPW S.A. zasuwą liniową DN200mm.

2.1.1.	Sieć wodociągowa.

Projektuje się wykonanie sieci z materiału z PE100 SDR 11 PN16, odpornego na skutki zarysowań i naciski punktowe wraz z armaturą odcinającą  w postaci wysokosprawnych kołnierzowych zasuw i hydrantów. Projektuje się likwidację rurociągów stalowych znajdujących się na trasie nowo projektowanego wodociągu w koniecznych przypadkach. 	Projektowana zakładana średnica to DN/OD225mm dla głównego wodociągu tranzytowego.

Odwodnienie sieci oraz płukanie następuje poprzez hydranty umiejscowione w najniższych punktach sieci. Odpowietrzenie sieci następuje poprzez hydranty oraz instalacje wewnętrzne domków jednorodzinnych oraz poprzez zawór odpowietrzający dla wodociągu tranzytowego.

Skrzynki zasuwowe powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się poprzez utwardzenie nawierzchni wokół skrzynki (np. obrukowanie) a zasuwy winne być posadowione na bloczkach betonowych.

2.1.2 Przyłącza wodociągowe.

Zakłada się zachowanie istniejącego sposobu (trasy) podłączenia budynków do sieci z korektą wynikającą z dodatkowych ustaleń z właścicielami posesji.

Na odgałęzieniu od sieci do przyłącza każdorazowo projektuje się zabudowę  zasuwy żeliwnej kołnierzowej o minimalnej średnicy DN 50. Zasuwa na przyłączu winna być również zabezpieczona przed przemieszczeniem się. Zasuwa i trójnik podłączeniowy posadowione winny być na bloczku betonowym. Podłączenia wodociągowe projektuje się wykonać w technologii PE o średnicy DN/OD40mm PE100 SDR11 PN16. Projektuje się także wymianę zestawów wodomierzowych w budynkach. 	Przyłącza do budynków wykonane już z rur PE zostają tylko przełączone do nowej sieci.

2.1.3. Studnia wodomierzowa.

Prace budowlane.

Studnie należy wykonać jako monolityczną żelbetową z betonu B45. Studnię należy posadowić na płycie dennej i podsypce piaskowej grubości 20cm po zagęszczeniu.

Studnia wodomierzowa zostanie wyposażona w rząpie. Wynika to z tego, iż brak jest możliwości technicznych odwodnienia studni do kanalizacji.

Studnie wykonać o wymiarach wewnętrznych 500cm x 240cm i wysokości 225cm. Studnię wykonać jako monolityczną, kompletną dostarczoną przez producenta, wyposażoną we włazy, stopnie złazowe, szczelne przejścia dla rurociągów. Studnie wykonać zgodnie z rysunkiem nr 7.

Płyta denna

Płytę denną wykonać jako żelbetową z betonu wodoszczelnego B30 grubości 20cm.  Zbrojenie stalą AII  w postaci  siatki o oczkach  20 x 20 cm z wkładek 14mm, poprowadzonych w otulinie gr 5cm. Płytę ułożyć na warstwie piasku i izolacji przeciwwilgociowej z papy. W płycie przewidzieć  wykonanie otworu na rząpie.

Izolacje przeciwwilgociowe.

- płyta górna –  dwie warstwy papy na lepiku,

- ściany boczne – powłoka grubowarstwowa COMBIFLEX – C2,

- płyta fundamentowa – papa na lepiku.

Tynki.

Wykończenie zewnętrznie –  powłoka Combiflex zabezpieczona warstwą flizeliny (włókniny) polipropylenowej ułożonej wg zaleceń karty technicznej produktu.

Tynki wewnętrzne cementowo wapienne białkowane kat II.

Sufit docieplony warstwą styropianu grubość 8 cm i otynkowany tynkiem na siatce.

Posadzka.

Wylewka  cementowa zatarta na gładko gr. 3 do 5 cm ze spadkiem w stronę rząpii odwadniającej.

Przejście rurociągów przez ściany.

Przejścia rurociągów przez ściany wykonać jako szczelne.

Zabezpieczenie komory przed opadami atmosferycznymi.

Ewentualne przecieki wody deszczowej odprowadzone zostaną przez odpowiednie spadki posadzki do  rząpii  umieszczonej w narożu komory.

Wentylacja.

Wentylacja naturalna przez otwory wentylacyjne w otworze włazowym. Włazy perforowane.

Stopnie złazowe.

Typowe kanałowe stopnie złazowe (np STAMEI 350/100)  osadzone w ścianach studni

Otwór włazowy.

Włazy żeliwne typu D400, perforowane, z zamknięciem zawiasowym.

Odwodnienie studni.

Odwodnienie studni należy zrealizować poprzez zabudowę w dnie studni kręgu betonowego DN/ID350mm H=0,5m przykrytego kratą metalową.

UWAGA: Wszystkie wymienione z nazwy materiały budowlane stanowią propozycję i zgodnie z zapisami ustawy PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  dopuszczalne jest  zastosowanie rozwiązań alternatywnych nie pogarszających jakości założonych w dokumentacji projektowej.

Prace instalacyjno-montażowe.

Prace instalacyjne należy prowadzić zgodnie z rysunkiem nr 14. W zakres prac wchodzi montaż następujących elementów armatury:

- przeniesiony wodomierz GPW S.A. DN100mm

- tuleje kołnierzowe + kołnierze DN/OD225/200mm PN16

- rury stalowe bez szwu z kołnierzami DN100mm PN16

- zwężki kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego DN200/100mm PN16

- zasuwy kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego DN200mm, DN100mm PN16

- filtr siatkowy żeliwa sferoidalnego kołnierzowy boczny DN100mm PN16 z sitem ze

stali nierdzewnej

- kompensator kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego DN100mm PN16

- pierścień pośredni DN100mm połączeniowy z żeliwa szarego, epoksydowany,

odejściem gwintowanym

- trójniki z żeliwa sferoidalnego kołnierzowy DN100mm PN16

- kolana z żeliwa sferoidalnego kołnierzowy DN100mm PN16

- reduktor ciśnienia z żeliwa sferoidalnego kołnierzowy PN16 DN100

- układy pomiarowe: manometr, zawór manometryczny trójdrogowy

3. Wykonanie wodociągu.

Wykonanie wodociągu należy prowadzić etapami zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora harmonogramem prac. Trasa projektowanego wodociągu wraz z przyłączami pokazana została na planie zagospodarowania terenu.

Dla projektowanego wodociągu rzędne terenu przyjęto wg otrzymanych pomiarów geodezyjno-wysokościowych wykonanych przez uprawnionego geodetę.

3.1.	 Skrzyżowania projektowanego wodociągu z podziemnym uzbrojeniem.

Wszystkie sieci podziemne (teletechniczna, energetyczna, kanalizacyjna, gazowa), które krzyżują się z projektowanym wodociągiem należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne celem dokładnego zlokalizowania istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu. Przekopy te należy wykonać ręcznie pod nadzorem zainteresowanych instytucji (przedstawicieli właścicieli uzbrojenia) z zachowaniem szczególnej ostrożności. Wykonanie  wykopów  w  miejscach  kolizji  z  istniejącym  uzbrojeniem  należy  prowadzić   bardzo  ostrożnie.

W  miejscu  skrzyżowania  wodociągu:

- z kablem teletechnicznym - zabezpieczyć kabel rurą dwudzielną grubościenną 110mm, kanał teletechniczny rurą 160mm zgodnie z wytycznymi TP S.A., rury ochronne wyprowadzić po 1,0 m poza skrajną krawędź wodociągu.

- z gazociągiem należy założyć rurę ochronną na wodociąg. Rury ochronne wyprowadzić po 1,5m poza skrajną krawędź gazociągu.

W trakcie prowadzenia prac montażowych przypadku przystąpienia do prac w odległości mniejszej niż 5m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN należy uzgodnić bezpieczne metody pracy z TAURON Network Services Poland Sp. z o.o. Odległość powyższa dotyczy również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu.

W przypadku prowadzenia robót w odległości mniejszej niż 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla energetycznego i teletechnicznego bezwzględnie zabrania się prowadzenia robót mechanicznie.

Istniejącą sieć teletechniczną i energetyczną na czas prowadzonych robót ziemnych należy zabezpieczyć przed zerwaniem podpierając ja lub podwieszając na konstrukcji drewnianej zabudowanej po obu stronach wykopu.

Wszystkie  zabezpieczenia  względnie  przekładki  uzbrojenia  podziemnego  wynikłe  w  trakcie  realizacji  budowy, należy  wykonać  w  uzgodnieniu  i  pod  nadzorem  jego  użytkowników.

Wszystkie skrzyżowania wodociągu z podziemnym uzbrojeniem terenu muszą być wykonane zgodnie z uzgodnieniem branżowym, pod nadzorem właścicieli uzbrojenia.

Wykonawca winien przewidzieć, iż w terenie może znajdować się niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne. W sytuacji takiej należy ustalić właściciela uzbrojenia podziemnego.

3.2.	 Roboty ziemne.

Wykopy należy prowadzić jako wykopy otwarte w wąskoprzestrzenne o szerokości 1,0m dla wodociągów prowadzonych w pojedyńczym wykopie.

Dla odcinków wodociągu prowadzonych równolegle wykopy prowadzić jako szerokoprzestrzenne o szerokości 2,0m.

Wykopy należy zabezpieczyć przez deskowanie pełne. Przy napływie wody do wykopów należy je odwodnić.

Po wykonaniu wykopów, dno oczyścić i wykonać podsypkę z piasku o grubości 15cm, następnie zasypać boki zagęszczając piasek warstwami do 95%. Tak ułożony rurociąg należy zasypać nadsypką piaskową zagęszczoną do 95% o wysokości 15cm.

Rurociągi należy układać ze spadkiem i na głębokościach zgodnie z  wielkościami  podanymi na rysunkach profili sieci.

Roboty ziemne należy bezwzględnie prowadzić z zachowaniem bezpieczeństwa użytkowników dróg i pieszych z uwzględnieniem wydzielenia prawidłowego zabezpieczenia i oznakowania ciągów pieszych i ograniczeniem ruchu kołowego.

Nie należy pozostawiać odkrytych, nie zabezpieczonych wykopów ze względu na możliwość obsunięcia się ziemi do wykopu.

Rurociągi należy układać w suchym wykopie. Ze względu na możliwości zmienności jakości gruntu w miejscach projektowanej lokalizacji wodociągu, należy przewidzieć możliwość wystąpienia gruntów bardziej nawodnionych oraz o mniejszej nośności. 
W przypadkach takich należy przed wykonaniem podsypki piaskowej, ustabilizować grunt poprzez jego odwodnienie oraz wykonać wzmocnienie podłoża kruszywem na głębokość 0,2m.

Przewierty.

Przekroczenie rowu otwartego na odcinku zarurowanym w drodze gruntowej w 
ul. Musioła należy wykonać przewiertem.

Dla wodociągu DN/OD225mm przewierty projektuje się wykonać wiertnicą do przewiertów sterowanych WPS-50SW przystosowanej do pracy w studni. Jako komorę startową można zastosować studzienkę żelbetową DN/ID2000mm lub rurę stalową o średnicy DN/ID2000mm. Długość przewiertu dla przekroczenia ul. Gombrowicza to 10,0m, długość przewiertu przy przekroczenie zarurowanego rowu to 8,0m.  Jako rurę przewiertową/ochronna należy zastosować rurę stalową bez szwu 323,9x8,0mm.

Po zakończeniu przewiertu, przez rurę przewiertową należy przeciągnąć rurę przewodową, uszczelnić przestrzeń między rurą osłonową i przewodową. Wprowadzenie rury technologicznej do rury ochronnej wykonać za pomocą płóz dystansowych. Przed rozpoczęciem ustalić niezbędną ilość i typ płóz. Przestrzeń między rurociągiem roboczym a wewnętrzną ścianką rury ochronnej na wlocie i wylocie z obu końców zamknąć korkiem z pianki poliuretanowej na długości nie mniejszej niż 10cm. Dla zamknięcia rur przewiertowych można stosować manszety typu N.

Przewiert w ul. Gombrowicza dla wodociągu DN/OD90mm należy wykonać metodą przewiertu sterowanego. Przewiert wykonać maszyną z poziomu terenu. Jako rurę przewiertową zastosować rurę przewodową. Długości przewiertu 8,5m.

3.3. Odwodnienie wykopów.

Jeśli w trakcie realizacji robót zajdzie konieczność obniżenia zwierciadła wód gruntowych w miejscu prowadzonych prac budowlano-montażowych, należy użyć do odwodnienia wykopu igłofiltrów lub zastosować odwodnienie powierzchniowe.

Odwodnienie przy pomocy igłofiltrów

W przypadku gdy występuje wysoki poziom wód gruntowych należy zastosować odwodnienie wykopów igłofiltrami  wpłukiwanymi w grunt na głębokość do 6,5m z rozstawem wzdłuż wykopu co 0,5m. Projektuje się zastosowanie igłofiltrów o średnicy 63mm z kolektorem ssącym 133mm.

Montaż.

Kolejność czynności instalowania igłofiltru:

- połączyć rurę wpłukując z pompą do wpłukiwania przy pomocy węża wpłukującego,

- przy ręcznym posadawianiu igłofiltru należy rurę wpłukującą postawić pionowo krawędzią na podporze (np. kawałku grubej deski) obok wyznaczonego miejsca posadowienia igłofiltru,

- posadawiając igłofiltr rurę wpłukującą przy pomocy dźwigu należy przytrzymać rurę na linie dźwigu 15-20 cm nad miejscem posadowienia igłofiltru,

- włączyć pompę do wpłukiwania,

- w momencie wypływu wody z rury wpłukującej zdjąć rurę z podpory i opuścić na grunt.

Uwaga:

Prawidłowy przebieg opuszczania (pogrążania w grunt) rury wpłukującej charakteryzuje się równomiernym wypływem wody wokół rury. Uzyskuje się to poprzez manewrowanie rurę wpłukujacą (ruchy pionowe i koliste).

Po wpłukaniu rury wpłukującej na wymaganą głębokość należy przerwać dopływ wody i przez chwilę trzymać rurę w tym położeniu, nie dopuszczając do jej dalszego 
zagłębienia. Odłączyć wąż wpłukujący od rury wpłukującej. Jeżeli z rury wpłukującej po odłączeniu węża wpłukującego wypływa woda, należy rurę unosić powoli do góry, aż do momentu zlikwidowania wypływu.

Dalsze czynności przy instalowaniu igłofiltru rurę wpłukującą:

- wprowadzić do rury igłofiltr na pełną głębokość, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić siatki   filtra,

- przytrzymując (wciskając  lekko w rurę)  igłofiltr należy wykonać kilka ruchów pionowych rurę (podnosząc i opuszczając około 1 m). Z chwilą, gdy podnoszona rura nie wyciąga igłofiltru z gruntu - wyciągnąć całkowicie rurę obsadową.

Układanie i montaż kolektora ssącego.

Kolektor ssący instalacji igłofiltrowej należy układać z niewielkim wzniosem w kierunku pompy lub poziomo w odległości około 0,5 m od linii wpłukanych igłofiltrów bezpośrednio na wyrównanym gruncie (powierzchni terenu, ławce wykopu) lub na podpórkach drewnianych podkładanych w okolicy złącz odcinków. Odcinki kolektora ssącego należy układać końcówkami z kształtką zewnętrzną (zapięciem dźwigniowym) w kierunku agregatu. Wszystkie króćce kolektora służące do połączenia z igłofiltrami muszą być skierowane do góry.

Montaż kolektora ssącego (poszczególnych odcinków kolektora, łączników elastycznych, łuków, zaślepek) dokonuje się przez zestawienie końcówek, założenie haków i zamknięcie dźwigni.

Zmianę kierunku ułożenia kolektora uzyskuję się przez zastosowanie łącznika elastycznego lub łuków.

Przedłużenie kolektora w miejscach, w których igłofiltry nie są wymagane można wykonać stosując rury przelotowe.

Koniec kolektora zamyka się zaślepką.

Łączenie igłofiltrów z kolektorem.

Zainstalowanie (posadowione) w gruncie igłofiltry łączy się z kolektorem ssącym za pomocą gumowych uszczelek typu ,,O”. W tym celu na końce igłofiltrów nakłada się w/w uszczelki, przesuwając je na odległość 4-5 cm od końca igłofiltru, po czym igłofiltr wraz z uszczelką wciska się prostopadle w króćce kolektora.

Igłofiltry z kolektorem ssącym należy łączyć w ten sposób, aby wysokość wszystkich łuków igłofiltrów nad kolektorem była jak najmniejsza i jednakowa.

Przy stosowaniu mniejszej ilości igłofiltrów niż ilość króćców na kolektorze wolne króćce należy zaślepić korkami gumowymi.

Łączenie instalacji igłofiltrowej z agregatem pompowym.

Do połączenia zmontowanej  instalacji  igłofiltrowej z agregatem pompowym stosuje się łącznik elastyczny i króciec kołnierzowy.

Demontaż instalacji.

Kolejność czynności przy demontażu instalacji igłofiltrowej po zakończeniu pracy (odwodnienia) i wyłączenia agregatu:

- odłączyć łącznik elastyczny od agregatu,

- odłączyć igłofiltry od kolektora przez ich wyciagnięcie z króćców,

- zdjąć uszczelki gumowe z igłofiltrów, wyjąć korki króćców i zabezpieczyć,

- zdemontować kolektor,

- wyciągnąć igłofiltry z gruntu,

- zdemontować (wyjąć) wszystkie uszczelki gumowe ze złącz.

Wszystkie elementy instalacji igłofiltrowej należy po demontażu obmyć wodą, oczyścić i zabezpieczyć do dalszego użytkowania.

Transport i składowanie.

Odcinki kolektora ssącego i rury przelotowe należy składać w pryzmach (każdą warstwę przekładając deską) lub też układać warstwami na krzyż (pod kątem 90°).

Wszystkie elementy gumowe (uszczelki, korki) należy przechowywać w miejscach ciemnych i chłodnych (najlepiej w temperaturze około 6°C). Siatki igłofiltrów należy chronić poprzez nadmiernym nasłonecznieniem np. poprzez ich przykrycie i zacienienie.

Węże wpłukujące, łączniki elastyczne i drobne elementy należy przechowywać pod przykryciem.

Elementy instalacji igłofiltrowej nie wymagają dodatkowych zabiegów konserwacyjnych.

Uwaga:

Podczas demontażu, czyszczenia, transportu i składowania elementów instalacji należy zwracać szczególną uwagę, by nie uszkodzić powierzchni, które współpracują z uszczelkami gumowymi.

Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Przy posługiwaniu się instalacjami igłofiltrowymi obowiązują przepisy BHP taki jak przy pracach budowlanych (prace ziemne, fundamentowe itp.) i transportowe.

Osoby pracujące przy instalowaniu i eksploatacji instalacji igłofiltrowych muszą być wyposażone w hełmy ochronne, ubrania robocze i nieprzemakalną kurtkę, buty gumowe i rękawice. Ponadto należy:

- zabezpieczyć  skarpy  wykopów  przed  ewentualnym  obsunięciem   przy  wpłukiwaniu igłofiltrów,

- nie posadawiać igłofiltrów pod przewodami energetycznymi,

- sprawdzić  szczelność  i  pewność  połączeń  oraz  zlikwidować  ewentualne  załamania

- przewodów doprowadzających wodę do rury obsadowej,

- zabezpieczyć stateczność kolektora ssącego instalacji igłofiltrowej na czas eksploatacji.

Przy eksploatacji instalacji odwodnieniowej i wpłukiwaniu igłofiltrów obowiązują odpowiednie przepisy BHP dotyczące obsługi pomp, silników elektrycznych i spalinowych itp.

Podczas montażu i demontażu instalacji oraz wpłukiwaniu należy zachować ostrożność przy manipulowaniu dźwignią zaciskową złączy.

W przypadku pojawienia się wód na dnie wykopu należy przewidzieć odwodnienie bezpośrednio wykopu poprzez bezpośrednie pompowanie  ze studni, do której grawitacyjnie spływać będą wody z dna wykopu. W tym celu należy wykonać rowki wzdłuż ścian wykopu ze spadkiem w kierunku studni z zabudową na narożach studni betonowych o min. średnicy 1,0m i głębokości 1,0m z których nastąpi odpompowanie zebranych wód.

3.4.	 Zgrzewanie rur PE.

Technologia zgrzewania czołowego stanowi podstawową operację przy montażu ciągów rur z polietylenu. Zgrzewanie rur i kształtek PE należy dokonać ściśle wg instrukcji zgrzewania czołowego. Zgrzewać można tylko rury o tej samej średnicy i grubości ścianek i o tych samych parametrach        ( zwłaszcza gęstości ). Temperatura zgrzewania, siła docisku przy zgrzewaniu, czas i chłodzenie zależy od średnicy rury i własności zgrzewanego materiału co określa instrukcja zgrzewania. W projekcie przyjęto rury wytwarzane z polietylenu o następujących danych technicznych ( wg informacji producenta ):

- gęstość							       	948 kg/m3

- moduł elastyczności: 	po 3 min			800 000 kN/m

po 50 latach		190 000 kN/m

- współczynnik rozszerzalności cieplnej		1,8-2,0 x 10-1 mm/mK

- min. promień krzywizny					25 x D

- temperatura zgrzewania					195 - 2350 C ( najczęściej 210o C )

Operacji zgrzewania nie można przeprowadzać w warunkach widocznej mgły, niezależnie od temperatury otoczenia. Zgrzewania czołowego nie można wykonywać w temperaturze 	otoczenia niższej niż -5o C. Zaleca się jednak ze względu na zmniejszoną elastyczność materiału wykonać połączenia w temperaturze nie niższej niż +5o C

Zgodnie z instrukcją producenta możliwe jest łączenie metodą zgrzewania rur i kształtek systemów polietylenowych wykonanych z polietylenu klasy PE 80 i PE 100. W przypadku zgrzewania elementów wykonanych z polietylenów różnych klas techniką doczołową znaczenie mają grubości ścianek łączonych elementów i ich wartości współczynników płynięcia. Techniką doczołową mogą być łączone elementy o tej samej średnicy i grubości ścianek - tzn. tych samych SDR.

3.5.	Próba szczelności.

Próbę szczelności przeprowadzić w oparciu o normę PN-97/B-10725 „Wodociągi.

Przewody wodociągowe. Wymagania i badania przy odbiorze.”

Przy prowadzeniu próby szczelności rurociągu należy zachować następujące zasady:

- rurociąg należy poddawać próbom odcinkami,

- łuki, trójniki, zaślepki i zamontowana armatura muszą być odkryte podczas prób,

- proste odcinki rurociągu (między złączami) powinny być przysypane i zagęszczone a

próba może się odbyć najwcześniej w 48 godzin po zakopaniu, maksymalna

temperatura przewodu nie może być wyższa niż 20C

- próbę szczelności należy przeprowadzić po całkowitym zakończeniu montażu i

wzrokowym sprawdzeniu połączeń,

- rurociąg powinien być poddany podwyższonemu ciśnieniu (ciśnienie  próbne  równe

1,0 MPa) tylko przez czas wymagany odpowiednimi normami, nie dłużej niż 24 godziny,

- po zakończeniu próby, ciśnienie należy zmniejszyć powoli w sposób kontrolowany,

- miejsca odpowietrzeń muszą znajdować się we wszystkich najwyższych miejscach

sieci,

- napełnienie rurociągu musi odbywać się bardzo powoli w najniższym punkcie sieci,

- po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu rurociągu należy pozostawić go na kilka

godzin celem ustabilizowania,

- po próbie należy całkowicie opróżnić rurociąg aby zapobiec ewentualnemu

zamarznięciu wody w rurach.

3.6. Płukanie i dezynfekcja wodociągu.

Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach próby szczelności należy dokonać jego płukania używając do tego czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody powinna być tak dobrana aby mogła wypłukać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu i nie powinna być mniejsza niż 1,5 m/s w czasie min. 60 minut. Przewód można uznać za dostatecznie wypłukany jeżeli wypływająca z niego woda jest przeźroczysta i bezbarwna.

Dezynfekcję rurociągów przeprowadza się przy użyciu wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynieść 24 godziny. Po upływie tego czasu należy płukać wodociąg czystą wodą wodociągową do zaniku jawnego zapachu chloru. Po zakończeniu powtórnego płukania należy pobrać próbkę do badań laboratoryjnych. Uzyskany wynik decyduje o przekazaniu wodociągu do eksploatacji.

Włączenie wodociągu do sieci wodociągowej po dezynfekcji powinno nastąpić przed upływem 48 godzin, w przeciwnym razie dezynfekcję należy powtórzyć.

3.7. Odtworzenie pasa drogowego po robotach montażowych przebudowy sieci wodociągowej.

Nawierzchnię w których projektuje się prace budowlano-montażowe należy doprowadzić do stanu jak przed rozpoczęciem robót.

Wszelkie prace prowadzone w pasie drogowym na działkach należących do Prezydenta Miasta Bytomia należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu, pismo nr DTTN.VI/392/ZPW/6867/2015 z dn. 07.09.2015r.

Nawierzchnię jezdni gruntowo-żużlowego należy odtworzyć układając odpowiednio:

- destrukt asfaltowy o grubości 10cm,

- podbudowę z żużla wielkopiecowego atestowanego o grubości 10cm po zagęszczeniu,

- podbudowę zasadniczą z żużla wielkopiecowego atestowanego o grubości 10cm po zagęszczeniu,

- warstwę odcinającą z piasku grubości  5 cm, po  zagęszczeniu.

Renowację nawierzchni grutnowo-żużlowej należy wykonać w pasie wykopu oraz w pasie przyległym do jego krawędzie o szerokości 1,0m.

Dla fragmentu jezdni w rejonie ulicy Musioła 94 wykonanego z kostki betonowej, nawierzchnię odtworzyć do stanu jak przed rozpoczęciem robót, układając odpowiednio:

- podsypkę cementową-piaskową gr. 5 cm, po zagęszczeniu,

- podbudowę z tłucznia kamiennego – grubości 25 cm,

- warstwę odcinającą z piasku grubości  gr. 5 cm, po  zagęszczeniu.

Dla jezdni należy uzyskać zagęszczenie gruntu, którego wskaźnik ma wynosić 1,03 przy wtórnym module odkształcenia 120. Dla chodników należy uzyskać zagęszczenie gruntu, którego wskaźnik ma wynosić 1,0 przy wtórnym module odkształcenia 100.

Uszkodzone zieleńce w pasie drogowym należy odtworzyć poprzez ułożenie warstwy humusu o minimalnej grubości 10cm wraz obsianiem trawą i zabiegami pielęgnacyjnymi w okresie wzrostu roślin.

3.8. Warunki  BHP  przy  wykonywaniu  robót.

Prace  związane  z  wykonaniem  sieci  wodociągowej  należy  prowadzić  zgodnie  z :

-  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 06.02.2003 r  w  sprawie

bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych ( Dz. U.

nr 47 poz. 401 ),

-  Rozporządzeniem  Rady  Ministrów  z  dnia  03.12.2002r  w  sprawie  wymagań

dotyczących  zawartości  naturalnych  izotopów  promieniotwórczych w  surowcach  i

materiałach  stosowanych  w  budynkach  przeznaczonych  na  pobyt  ludzi  i

inwentarza  żywego  a  także  w  odpadach  przemysłowych  stosowanych  w

budownictwie  ( Dz. U. Nr 220 poz. 1850 ),

- Rozporządzeniem  Ministra  Gospodarki  z  dnia  30.10.2002 r.  w  sprawie

minimalnych  wymagań  dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  w  okresie

użytkowania  maszyn  przez  pracowników  podczas  pracy (DZ. U. nr  191 poz. 1596),

-  Kodeksem  Pracy  Dz. U. z 1998 r. nr 21 poz.94 z późniejszymi  zmianami + Prawo

Budowlane  Dz. U. nr  207 poz.2016.

4. Uwagi końcowe.

-  Przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie dokonać pomiarów

sprawdzających sytuacyjno-wysokoścowych i porównać z pomiarami podanymi w

projekcie. W przypadku rozbieżności należy skontaktować się z Zamawiającym i

Projektantem,

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zawiadomić zainteresowane instytucje i właścicieli uzbrojenia, które znajduje się w obrębie prowadzonych robót o terminie ich rozpoczęcia i roboty prowadzić pod ich nadzorem,

- Przy skrzyżowaniach z kablami  teletechnicznymi  i  energetycznymi  należy zabezpieczyć  je na okres prowadzenia robót montażowych,

- Trasę wodociągu należy oznakować taśmą w kolorze niebieskim z wkładką taśmy ze stali nierdzewnej, taśmę należy prowadzić na wysokości 20 cm nad grzbietem rury z odpowiednim wyprowadzeniem końcówek taśmy do skrzynki zasuwy,

-  Inwestor przed przystąpieniem do robót musi uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa

drogowego zgodnie z Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz.115,

- Należy bezwzględnie stosować się do wytycznych branżowych wydanych przez właścicieli

danych sieci znajdujących się na terenie niniejszego opracowania,

- Wykonawca robót powinien przewidywać iż w terenie prowadzonych robót mogą się

znajdować niezinwentaryzowane sieci podziemne,

- Wszystkie zastosowane wyroby budowlane muszą posiadać stosowne atesty i być

dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

- Całość robót prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania odbioru robót budowlano - montażowych cz. II „ Instalacje sanitarne i przemysłowe a szczególnie przepisami i wytycznymi BHP,

- Wykopy należy wykonywać w krótkich odcinkach takich, aby w jak najkrótszym czasie, ułożyć w zabezpieczonym wykopie odcinki wodociągu, wykonać próby i wykop zasypać.

- Obszar oddziaływania dla sieci i przyłączy wodociągowych znajduje się na działkach 1100/15, 737/15, 348/11, 1210/12, 1211/12, 745/15, 748/15, 749/15, 747/15, 750/15, 751/15, 746/15. Działki te stanowią zakres opracowania i zostały objęte wnioskiem zgłoszenia robót budowlanych.