# PROJEKT ZAWIERA

I. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogólne

1.1. Podstawa opracowania.

1.2. Cel i zakres opracowania.

1.3. Lokalizacja i ukształtowanie terenu.

1.4. Uwarunkowanie realizacyjne.

1.5. Warunki górnicze.

1.6. Opis stanu istniejącego.

1.7. Geotechniczne warunki posadowienia  obiektu.

2.   Projektowane rozwiązanie

2.1. 	Wodociąg.

2.1.1.	Sieć wodociągowa.

2.1.2.	Przyłącza wodociągowe.

2.2. 	Obliczenia hydrauliczne i wymagania przeciwpożarowe.

2.3. 	Kanalizacja.

2.4. 	Uwarunkowania środowiskowe dla budowy kanalizacji.

3.   Wykonanie wodociągu i  kanalizacji

3.1.	Skrzyżowania projektowanego wodociągu i kanalizacji z podziemnym

uzbrojeniem.

3.2.	Roboty ziemne.

3.3.	Zgrzewanie rur PE.

3.4.	Próba szczelności.

  - Płukanie i dezynfekcja wodociągu.

3.6.	Studnie kanalizacyjne.

3.7.	Montaż rurociągów kanalizacyjnych.

3.8.	Próby szczelności sieci kanalizacyjnej.

3.9.      Odwodnienie wykopów.

3.10.    Odtworzenie nawierzchni po robotach

montażowych budowy sieci wodociągowej i kanalizacji.

### 3.11. 	Warunki  BHP  przy  wykonywaniu  robót.

4. Uwagi końcowe

II. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW

###### III. ZAŁĄCZNIKI

- Uzgodnienie projektu wydane przez wydział TS pismo nr 2451/10/2017 TS/1003/2017 z dn. 24.10.2017r.

- Wywiad branżowy wydany przez TAURON.: TD/OGL/OMD/2017-09-26/0000030 
z dn. 26.09.2017r.

- Wywiad branżowy wydany przez Orange Telekomunikacja Polska: TODDKA.IT.211-69587/17 z dn. 07.11.2017r.

- Wywiad branżowy wydany przez Górnośląską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o.

Nr W103/2019-245/160039088/2017 z dn. 29.09.2017r.

- Wywiad branżowy wydany przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

nr TT/2857/3942/17 z dn. 25.09.2017r.

- Wywiad branżowy wydany przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

nr PS/1860/4420/2017/3 z dn. 02.10.2017r.

- Decyzja Prezydenta Miasta Bytomia w sprawie lokalizacji urządzeń w pasie drogowym wydana przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów pismo nr DTT.611.191.2017.N.VI 
z dn. 08.11.2017r.

- Wyrażenie zgody na zajęcie terenu wydane przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów pismo

nr DTT6142.290.2017.N.VI z dn. 08.11.2017r.

- Uzgodnienie projektu wydane przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów pismo

nr DTT.611.11.2017.2.N.VI z dn. 16.11.2017r.

- Protokół narady koordynacyjnej z dn. 19.12.2017r.

- Opinia geotechniczna wykonana przez Zakład Prac Geologicznych – czerwiec 2016r.

- Decyzja lokalizacyjna o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 28/2017

z dn. 15.12.2017r. wydana przez Prezydenta Miasta Bytomia

IV. RYSUNKI

- Plan zagospodarowania terenu	 			skala 1:500		rys. nr 1

- Profil wodociągu odcinek W1 - W1.5			skala 1:100/500	rys. nr 2

- Profil wodociągu odcinek W1.5 – W3			skala 1:100/500	rys. nr 3

- Profil kanalizacji odcinek S1 – S6				skala 1:100/500	rys. nr 4

- Profil kanalizacji odcinek S6 – S9				skala 1:100/500	rys. nr 5

- Studzienka kanalizacyjna DN/ID1000			-			rys. nr 6

- Schematy węzłów						-			rys. nr 7

- Plan odtworzenia nawierzchni				skala 1 : 500		rys. nr D1

I. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogólne

1.1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano w oparciu o:

- Zaktualizowany wyrys z mapy zasadniczej w skali 1 : 500,

- Uzgodnienie z poszczególnymi użytkownikami uzbrojenia podziemnego i naziemnego na trasie projektowanych sieci,

- Wypis  z  rejestru  gruntów,

- Wizje lokalne w terenie,

- Normy i wytyczne techniczne w zakresie projektowania i wykonawstwa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

1.2. Cel i zakres opracowania.

Tematem opracowania jest budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla terenów przewidzianych pod zabudowę jednorodzinną w rejonie ulic Planeta, Kościuszki w Bytomiu, dzielnica Stolarzowice. Niniejsze opracowanie stanowi etap pierwszy budowy sieci wod.- kan. w tym rejonie.

Zakres projektu, obejmuje:

- budowę sieci wodociągowej wzdłuż projektowanych budynków,

- połączenie z istniejącym wodociągiem DN/OD90mm PE (punkt W1, zgodnie z rysunkiem nr 1) z projektowanym wodociągiem DN/OD110mm PE (oddzielne opracowanie drugi etap) punkt W2.10 zgodnie z rysunkiem nr 1,

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z studzienkami na jej trasie,

- odprowadzenie ścieków do istniejącej kanalizacji DN/OD250mm PVC w ulicy Planeta   
   poprzez nowo projektowaną studnię S9 zgodnie z planem zagospodarowania terenu

rys nr 1.

1.3. Lokalizacja i ukształtowanie terenu.

Przewidziana inwestycja będzie realizowana w rejonie ulicy Planeta, Kościuszki 
w Bytomiu – Stolarzowicach.

Jest to obszar o zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej niskiej, znajdują się również tereny zielone, nieużytki, tereny rolne oraz tereny przewidziane do zabudowy jednorodzinnej.

Obszar ten charakteryzuje się małą różnicą (ok. 2m) wysokości.

1.4. Uwarunkowanie realizacyjne.

Zgodnie z wywiadami branżowymi teren ten charakteryzuje się następującym uzbrojeniem podziemnym i nadziemne:

- sieć wodociągowa PE,

- kanalizacja sanitarna,

- sieć energetyczna (kabel NN, SN, oraz oświetlenie uliczne),

Przebieg istniejącego uzbrojenia terenu pokazano w części rysunkowej na planie zagospodarowania terenu.

1.5. Warunki górnicze.

Inwestycja położona jest poza granicami terenu oddziaływania szkód górniczych.

1.6. Opis stanu istniejącego.

Na terenie objętym opracowaniem istnieje sieć wodociągowa wykonana jest z rur PE oraz kanalizacja sanitarna PVC.

1.7. Geotechniczne warunki posadowienia  obiektu.

Według  klasyfikacji  rodzajowej  warunków  gruntowych, ujętej  w Rozporządzeniu  Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia  25.04.2012r.  w  sprawie  ustalania geotechnicznych warunków posadowienia  obiektów budowlanych  (Dz. U. z dn. 27.04.2012, poz. 463), warunki gruntowe w miejscu projektowanej budowy kanalizacji należy zaliczyć do prostych, a kategorię geotechniczną określono jako drugą.

2.   Projektowane rozwiązanie

2.1. 	Wodociąg.

Projektuje się budowę nowego wodociągu będącego spinką istniejących sieci wodociągowych.

2.1.1.	Sieć wodociągowa.

Projektuje się wykonanie sieci z materiału z PE100 SDR 11 PN16, odpornego na skutki zarysowań i naciski punktowe wraz z armaturą odcinającą w postaci wysokosprawnych kołnierzowych zasuw i hydrantów. Projektowana średnica to DN/OD110x10mm. Odwodnienie sieci oraz płukanie następuje poprzez hydranty umiejscowione w najniższych punktach sieci. Odpowietrzenie sieci następuje poprzez hydranty oraz przyszłą instalacje wewnętrzne budynków.

Skrzynki zasuwowe powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się poprzez utwardzenie nawierzchni wokół skrzynki.

2.1.2 Przyłącza wodociągowe.

Przyłącza wodociągowe objęte oddzielnym wykonaniem. Realizacja poprzez wykonanie opasek do nawiercania w miejscu zabudowy przyłącza.

2.2. Wymagania przeciwpożarowe.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w celu zabezpieczenia przeciwpożarowego na trasie wodociągu wzdłuż dróg oraz przy budynkach projektuje się zabudować hydranty p.poż. DN80 w odległości nie przekraczającej 150 metrów między nimi oraz przy zachowaniu odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi lub ulicy do 15m i co najmniej 5m od ściany budynku.

Zapotrzebowanie wody dla budowanej sieci dla zasilania domków jednorodzinnych nie przekracza 20 l/s stąd też zgodnie z  paragrafem 9 punkt w/w 6 Rozporządzenia, nie jest wymagane zasilanie jednoczesne z dwóch hydrantów.

Dostawca wody winien zapewnić na każdym hydrancie ciśnienie min. 0,2 MPa przy wydajności wodociągu 10l/s.

Obliczenia hydrauliczne dla najbardziej niekorzystnie położonego hydrantu tj. H1:

Dane wyjściowe:

Obliczenia przeprowadzono na podstawie danych wewnętrznych BPK.

Ciśnienie dyspozycyjne dla studni zasilającej dzielnice Stolarzowice i Górniki

– 39 mH2O przy przepływie 38 l/s.

Rejon objęty opracowaniem.

Obiekty istniejące / w budowie / planowane:	- 40 domków jednorodzinnych

Liczba mieszkańców           			- 4 osoby/budynek  160 osób

Dobowe zużycie wody na mieszkańca 	- q=100 l / mieszkańca dobę

na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA  INFRASTRUKTURY z dnia 14 stycznia

2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.

Obliczenia:

Nd – współczynnik nierównomierności dobowej dla zabudowy jednorodzinnej = 2

Nh – współczynnik nierównomierności godzinowej dla zabudowy jednorodzinnej = 3

Przepływ dobowy wody

Qd= lb mieszkańców * q * = 160 * 100 / 24 = 666,7 l/h = 0,67 m3/h

Przepływ maksymalny dobowy

Qmaxd= Qd * Nd = 0,67 * 2 = 1,34 m3/h

Przepływ maksymalny godzinowy

Qmaxh= Qmaxd * Nh = 1,34 * 3 = 4,02 m3/h = 1,11 l/s

Dla obliczenia zapotrzebowania wody w trakcie pożaru ograniczenie ilości zapotrzebowania wody na cele bytowo-gospodarcze do 15% Qmaxh

Qobl = 15 % * Qmaxh = 0,15 * 1,11 = 0,16 l/s

Przepływ p.poż. Q1p.poż.= 10,16 l/s.

Przepływ całkowity dla dzielnic Stolarzowice i Górniki

Dla obliczenia zapotrzebowania wody w trakcie pożaru ograniczenie ilości zapotrzebowania wody na cele bytowo-gospodarcze do 15% Qmaxh

Qobl = 15 % * Qmaxh = 0,15 * 38,0 = 5,7 l/s

Przepływ p.poż. Q2p.poż.= 15,7 l/s.

Obliczenia odcinkowe.

L=260m	Q2p.poż. = 15,7 l/s	średnica= DN/OD225mm PE

Strata na przepływie liniowa i miejscowa = 1,0 mH2O

L=260m	Q1p.poż. = 10,13 l/s	średnica= DN/OD110mm PE

Strata na przepływie liniowa i miejscowa = 8,0 mH2O

L=215m	Q1p.poż. = 10,13 l/s	średnica= DN/OD110mm PE

Strata na przepływie liniowa i miejscowa = 7,0 mH2O

Suma strat liniowych i miejscowych = 16,0 mH2O

Różnica geometryczna = rzędna terenu zasilania – rzędna terenu hydrantu = 2,8 mH2O

Ciśnienie dyspozycyjne: 39 – 18,8 = 20,2 mH2O

Projektuje się zabudowę głównie hydranty podziemne  ze względu na ich lokalizację. Zabudowywane hydranty winne spełniać wszystkie obowiązujące przepisy i normy.

Sieć spełnia wymogi p. poż. dla tak zaprojektowanych średnic jak i rozmieszczenia hydrantów.

2.3. Kanalizacja.

Na terenie objętym opracowaniem projektuje się budowę kanalizacji sanitarnej wraz z ze studzienkami umożliwiającymi podłączenie projektowanych budynków.

Kanalizację sanitarną projektuje się wykonać z rur z PVC-U z wydłużonym kielichem, litą ścianką, SN8, SDR34 o średnicy DN/OD200mm – sieć. Dla układu kanalizacji grawitacyjnej jako uzbrojenie sieci zabudowane zostaną studnie  betonowe DN/ID1000mm całkowicie szczelne.

Projektowaną kanalizację należy doprowadzić do projektowanej studzienki oznaczonej jako S9 na  planie zagospodarowania terenu rysunek nr 1, na istniejącym kanale DN/OD250mm PVC. Włączenie istniejącej kanalizacji w projektowaną studnie należy wykonać jako szczelne przejście przez ścianę studni.

Uszczelnienie wejścia do studni należy wykonać za pomocą typowego uszczelnienia gdzie rura z tworzywa sztucznego jest wciśnięta na prasie hydraulicznej w korpus wykonany ze stali kwasoodpornej. Za szczelność połączenia z kolektorem odpowiedzialna jest uszczelka wykonana z elastomeru EPDM. Szczelne przejście umożliwia także wykonanie wejścia pod kątem różnym od prostego.

Dodatkowo należy wyrównać wszystkie powierzchnie i ubytki betonowe powstałe w istniejącej studni w trakcie wykonania otworu dla zabudowy przejścia szczelnego.

Jako przejście szczelne można wykorzystać typowe przejście firmy INTEGRA lub równoważne.

2.4. Uwarunkowania środowiskowe dla budowy kanalizacji.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z §3.1. podpunkt 79 kanalizacja ta nie spełnia wymogu i nie kwalifikuje się do rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla realizacji których przeprowadzana jest ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

3. Wykonanie wodociągu i kanalizacji.

Budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej należy prowadzić etapami zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora harmonogramem prac. Trasa projektowanego wodociągu oraz kanalizacji pokazana została na planie zagospodarowania terenu.

Dla projektowanego wodociągu i kanalizacji rzędne terenu przyjęto wg otrzymanych pomiarów geodezyjno-wysokościowych wykonanych przez uprawnionego geodetę.

3.1.	 Skrzyżowania projektowanego wodociągu i kanalizacji z podziemnym uzbrojeniem.

Wszystkie sieci podziemne (energetyczna, kanalizacyjna, wodociągowa, gazowa), które krzyżują się z projektowanym wodociągiem i kanalizacją należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne celem dokładnego zlokalizowania istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu. Przekopy te należy wykonać ręcznie pod nadzorem zainteresowanych instytucji (przedstawicieli właścicieli uzbrojenia) z zachowaniem szczególnej ostrożności. Wykonanie  wykopów  w  miejscach  kolizji  z  istniejącym  uzbrojeniem  należy  prowadzić   bardzo  ostrożnie.

Przed rozpoczęciem robot należy wystąpić do gestorów sieci o nadzory na prowadzonymi pracami.

W  miejscu  skrzyżowania  wodociągu i kanalizacji:

- z  kablem  energetycznym niskiego i średniego napięcia oraz  oświetleniowym zgodnie  z  obowiązującą  normą: PN-E-05100-1, N SEP-E-003, N SEP-E-004 oraz zgodnie z wytycznymi TAURON GZE S.A, kabel zabezpieczyć  rurą  dwudzielną, dla oświetlenia i nN 110, SN 160. Rury ochronne wyprowadzić po 1,0m poza skrajną krawędź wodociągu, w trakcie robót budowlano-montażowych stosować się do wytycznych TAURON GZE S.A.

W trakcie prowadzenia prac montażowych przypadku przystąpienia do prac w odległości mniejszej niż 5m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN należy uzgodnić bezpieczne metody pracy z TAURON Network Services Poland Sp. z o.o. Odległość powyższa dotyczy również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu.

W przypadku prowadzenia robót w odległości mniejszej niż 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla energetycznego bezwzględnie zabrania się prowadzenia robót mechanicznie.

Istniejącą sieć energetyczną na czas prowadzonych robót ziemnych należy zabezpieczyć przed zerwaniem podpierając ja lub podwieszając na konstrukcji drewnianej zabudowanej po obu stronach wykopu.

Wszystkie  zabezpieczenia  względnie  przekładki  uzbrojenia  podziemnego  wynikłe  w  trakcie  realizacji  budowy, należy  wykonać  w  uzgodnieniu  i  pod  nadzorem  jego  użytkowników.

Wszystkie skrzyżowania wodociągu i kanalizacji z podziemnym uzbrojeniem terenu muszą być wykonane zgodnie z uzgodnieniem branżowym, pod nadzorem właścicieli uzbrojenia.

Wykonawca winien przewidzieć, iż w terenie może znajdować się niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne. W sytuacji takiej należy ustalić właściciela uzbrojenia podziemnego.

3.2.	 Roboty ziemne.

Wykopy należy prowadzić jako wykopy otwarte wąskoprzestrzenne o szerokości 1,0m dla odcinków prowadzonych pojedynczo. Dla odcinków kanalizacji i wodociągów prowadzonych równolegle wykopy prowadzić jako szerokoprzestrzenne o szerokości 2,0m.

Wykopy należy zabezpieczyć przez deskowanie pełne. Przy napływie wody do wykopów należy je odwodnić. Po wykonaniu wykopów, dno oczyścić i wykonać podsypkę z piasku o grubości 15cm, następnie zasypać boki zagęszczając piasek warstwami do 95%. Tak ułożony kanał i rurociąg należy zasypać nadsypką piaskową zagęszczoną do 95% o wysokości 15cm.

Po wykonaniu nadsypki, wykopy należy zasypać gruntem niespoistym (od nadsypki po konstrukcję odtworzenia nawierzchni).

Kanały i rurociągi należy układać ze spadkiem i na głębokościach zgodnie z  wielkościami  podanymi na rysunkach profili.

Roboty ziemne należy bezwzględnie prowadzić z zachowaniem bezpieczeństwa użytkowników dróg i pieszych z uwzględnieniem wydzielenia prawidłowego zabezpieczenia i oznakowania ciągów pieszych i ograniczeniem ruchu kołowego.

Wykopy należy wykonywać w krótkich odcinkach, takich aby w jak najkrótszym czasie, ułożyć w zabezpieczonym wykopie odcinki kanału i rurociągu.

Nie należy pozostawiać odkrytych, nie zabezpieczonych wykopów ze względu na możliwość obsunięcia się ziemi do wykopu. Kanały i rurociągi należy układać w suchym wykopie.

3.3. Zgrzewanie rur PE.

Technologia zgrzewania czołowego stanowi podstawową operację przy montażu ciągów rur z polietylenu. Zgrzewanie rur i kształtek PE należy dokonać ściśle wg instrukcji zgrzewania czołowego. Zgrzewać można tylko rury o tej samej średnicy i grubości ścianek i o tych samych parametrach        ( zwłaszcza gęstości ). Temperatura zgrzewania, siła docisku przy zgrzewaniu, czas i chłodzenie zależy od średnicy rury i własności zgrzewanego materiału co określa instrukcja zgrzewania. W projekcie przyjęto rury wytwarzane z polietylenu o następujących danych technicznych ( wg informacji producenta ):

- gęstość					948 kg/m3

- moduł elastyczności: 	po 3 min	800 000 kN/m

po 50 latach	190 000 kN/m

- współczynnik rozszerzalności cieplnej	1,8-2,0 x 10-1 mm/mK

- min. promień krzywizny			25 x D

- temperatura zgrzewania			195 - 2350 C ( najczęściej 210o C )

Operacji zgrzewania nie można przeprowadzać w warunkach widocznej mgły, niezależnie od temperatury otoczenia. Zgrzewania czołowego nie można wykonywać w temperaturze 	otoczenia niższej niż -5o C. Zaleca się jednak ze względu na zmniejszoną elastyczność materiału wykonać połączenia w temperaturze nie niższej niż +5o C

Zgodnie z instrukcją producenta możliwe jest łączenie metodą zgrzewania rur i kształtek systemów polietylenowych wykonanych z polietylenu klasy PE 80 i PE 100. W przypadku zgrzewania elementów wykonanych z polietylenów różnych klas techniką doczołową znaczenie mają grubości ścianek łączonych elementów i ich wartości współczynników płynięcia. Techniką doczołową mogą być łączone elementy o tej samej średnicy i grubości ścianek - tzn. tych samych SDR.

3.4. Próba szczelności.

Próbę szczelności przeprowadzić w oparciu o normę PN-97/B-10725 „Wodociągi.

Przewody wodociągowe. Wymagania i badania przy odbiorze.”

Przy prowadzeniu próby szczelności rurociągu należy zachować następujące zasady:

- rurociąg należy poddawać próbom odcinkami,

- łuki, trójniki, zaślepki i zamontowana armatura muszą być odkryte podczas prób,

- proste odcinki rurociągu (między złączami) powinny być przysypane i zagęszczone a

próba może się odbyć najwcześniej w 48 godzin po zakopaniu, maksymalna

temperatura przewodu nie może być wyższa niż 20C

- próbę szczelności należy przeprowadzić po całkowitym zakończeniu montażu i

wzrokowym sprawdzeniu połączeń,

- rurociąg powinien być poddany podwyższonemu ciśnieniu (ciśnienie  próbne  równe

1,0 MPa) tylko przez czas wymagany odpowiednimi normami, nie dłużej niż 24 godziny,

- po zakończeniu próby, ciśnienie należy zmniejszyć powoli w sposób kontrolowany,

- miejsca odpowietrzeń muszą znajdować się we wszystkich najwyższych miejscach

sieci,

- napełnienie rurociągu musi odbywać się bardzo powoli w najniższym punkcie sieci,

- po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu rurociągu należy pozostawić go na kilka

godzin celem ustabilizowania,

- po próbie należy całkowicie opróżnić rurociąg aby zapobiec ewentualnemu

zamarznięciu wody w rurach.

3.5. Płukanie i dezynfekcja wodociągu.

Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach próby szczelności należy dokonać jego płukania używając do tego czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody powinna być tak dobrana aby mogła wypłukać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu i nie powinna być mniejsza niż 1,5 m/s w czasie min. 60 minut. Przewód można uznać za dostatecznie wypłukany jeżeli wypływająca z niego woda jest przeźroczysta i bezbarwna.

Dezynfekcję rurociągów przeprowadza się przy użyciu wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynieść 24 godziny. Po upływie tego czasu należy płukać wodociąg czystą wodą wodociągową do zaniku jawnego zapachu chloru. Po zakończeniu powtórnego płukania należy pobrać próbkę do badań laboratoryjnych. Uzyskany wynik decyduje o przekazaniu wodociągu do eksploatacji.

Włączenie wodociągu do sieci wodociągowej po dezynfekcji powinno nastąpić przed upływem 48 godzin, w przeciwnym razie dezynfekcję należy powtórzyć.

3.6. Studnie kanalizacyjne.

Studnie DN/ID1000mm, wykonać z elementów prefabrykowanych betonowych i żelbetowych. Elementy studni winne być wykonane z betonu o klasie nie niższej niż C35/45, mało nasiąkliwego ≤ 5,0% mrozoodpornego F-150 i wodoszczelnego W8.

Posadowienie studni wykonać zgodnie z rysunkiem. Elementy prefabrykowane łączyć na uszczelki międzykręgowe. Włączenie kanałów do studni wykonać za pomocą przejść szczelnych przez ścianę studni. Studnie denną wykonać z dodatkiem środka uszczelniającego. Pokrywę na studzienną wykonać jako żelbetową. Włazy wykonać zamknięciem zatrzaskowym lub zawiasowym.

##### 3.7. Montaż rurociągów kanalizacyjnych.

Przewody z PVC należy układać w temperaturze od 0° do 30°C. Budowę danego odcinka należy rozpocząć od rozmieszczenia w planie, a następnie usystematyzować wszystkie sytuacyjno-wysokościowe punkty węzłowe (np. studzienki kanalizacyjne) przewidziane w niniejszej dokumentacji. Po wstępnym rozmieszczeniu rur w wykopie należy przystąpić do montażu kanału.

Montaż należy prowadzić zgodnie z projektowanym spadkiem pomiędzy węzłami od punktu o rzędnej niższej do wyższej.

3.8. Próby szczelności sieci kanalizacyjnej.

Należy wykonać próbę zmontowanej sieci na eksfiltrację, dla odcinków pomiędzy kolejnymi studiami. Cały badany odcinek winien być zastabilizowany, czasowo zabezpieczony przed rozszczelnieniem (na okres wykonania próby) a wszystkie otwory dokładnie zaślepione balonem gumowym, korkiem itp.

Na okres próby zwierciadło wody gruntowej winno być obniżone o ok. 0,5 m poniżej dna wykopu. Po ustabilizowaniu się wody w kontrolowanych studzienkach (ok. 1 godz.) przeprowadza się próbę szczelności, która dla odcinków do 50m wynosi 30 min. a dla odcinków powyżej 50m – 60min. Próbę uznaje się za pozytywną jeżeli w górnej studzience nie ma ubytku wody.

3.9. Odwodnienie wykopów.

Prace budowlano-montażowe należy prowadzić w suchym wykopie. W celu 
uzyskania obniżenia zwierciadła wód gruntowych w miejscu prowadzonych prac należy je 
odwodnić.

Wykopy można odwodnić poprzez wypompowanie wód z wykopu lub w sytuacji koniecznej należy stosować igłofiltry w celu uzyskania stabilnego suchego wykopu.

Ze względu na zmienność warunków gruntowo-wodnych przyjęcie rodzaju technologii odwodnienia wykopu należy do obowiązku kierownika budowy.

Odwodnienie przy pomocy igłofiltrów

W przypadku koniecznym należy zastosować odwodnienie wykopów igłofiltrami  wpłukiwanymi w grunt na głębokość do 5,0m z rozstawem wzdłuż wykopu co 1,0m. Projektuje się zastosowanie igłofiltrów o średnicy 63 z kolektorem ssącym 133.

Montaż.

Kolejność czynności instalowania igłofiltru:

- połączyć rurę wpłukując z pompą do wpłukiwania przy pomocy węża wpłukującego,

- przy ręcznym posadawianiu igłofiltru należy rurę wpłukującą postawić pionowo krawędzią na podporze (np. kawałku grubej deski) obok wyznaczonego miejsca posadowienia igłofiltru,

- posadawiając igłofiltr rurę wpłukującą przy pomocy dźwigu należy przytrzymać rurę na linie dźwigu 15-20 cm nad miejscem posadowienia igłofiltru,

- włączyć pompę do wpłukiwania,

- w momencie wypływu wody z rury wpłukującej zdjąć rurę z podpory i opuścić na grunt.

Uwaga:

Prawidłowy przebieg opuszczania (pogrążania w grunt) rury wpłukującej charakteryzuje się równomiernym wypływem wody wokół rury. Uzyskuje się to poprzez manewrowanie rurę wpłukujacą (ruchy pionowe i koliste)

Po wpłukaniu rury wpłukującej na wymaganą głębokość należy przerwać dopływ wody i przez chwilę trzymać rurę w tym położeniu, nie dopuszczając do jej dalszego zagłębienia,

Odłączyć wąż wpłukujący od rury wpłukującej.

Jeżeli z rury wpłukującej po odłączeniu węża wpłukującego wypływa woda, należy rurę unosić powoli do góry, aż do momentu zlikwidowania wypływu.

Dalsze czynności przy instalowaniu igłofiltru rurę wpłukującą:

- wprowadzić do rury igłofiltr na pełną głębokość, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić siatki   filtra,

- przytrzymując (wciskając  lekko w rurę)  igłofiltr należy wykonać kilka ruchów pionowych rurę (podnosząc i opuszczając około 1 m). Z chwilą, gdy podnoszona rura nie wyciąga igłofiltru z gruntu - wyciągnąć całkowicie rurę obsadową.

Układanie i montaż kolektora ssącego

Kolektor ssący instalacji igłofiltrowej należy układać z niewielkim wzniosem w kierunku pompy lub poziomo w odległości około 0,5 m od linii wpłukanych igłofiltrów bezpośrednio na wyrównanym gruncie (powierzchni terenu, ławce wykopu) lub na podpórkach drewnianych podkładanych w okolicy złącz odcinków. Odcinki kolektora ssącego należy układać końcówkami z kształtką zewnętrzną (zapięciem dźwigniowym) w kierunku agregatu. Wszystkie króćce kolektora służące do połączenia z igłofiltrami muszą być skierowane do góry.

Montaż kolektora ssącego (poszczególnych odcinków kolektora, łączników elastycznych, łuków, zaślepek) dokonuje się przez zestawienie końcówek, założenie haków i zamknięcie dźwigni.

Zmianę kierunku ułożenia kolektora uzyskuję się przez zastosowanie łącznika elastycznego lub łuków.

Przedłużenie kolektora w miejscach, w których igłofiltry nie są wymagane można wykonać stosując rury przelotowe.

Koniec kolektora zamyka się zaślepką.

Łączenie igłofiltrów z kolektorem.

Zainstalowanie (posadowione) w gruncie igłofiltry łączy się z kolektorem ssącym za pomocą gumowych uszczelek typu ,,O”. W tym celu na końce igłofiltrów nakłada się w/w uszczelki, przesuwając je na odległość 4-5 cm od końca igłofiltru, po czym igłofiltr wraz z uszczelką wciska się prostopadle w króćce kolektora.

Igłofiltry z kolektorem ssącym należy łączyć w ten sposób, aby wysokość wszystkich łuków igłofiltrów nad kolektorem była jak najmniejsza i jednakowa.

Przy stosowaniu mniejszej ilości igłofiltrów niż ilość króćców na kolektorze wolne króćce należy zaślepić korkami gumowymi.

Łączenie instalacji igłofiltrowej z agregatem pompowym.

Do połączenia zmontowanej  instalacji  igłofiltrowej z agregatem pompowym stosuje się łącznik elastyczny i króciec kołnierzowy.

Demontaż instalacji.

Kolejność czynności przy demontażu instalacji igłofiltrowej po zakończeniu pracy (odwodnienia) i wyłączenia agregatu:

- odłączyć łącznik elastyczny od agregatu,

- odłączyć igłofiltry od kolektora przez ich wyciagnięcie z króćców,

- zdjąć uszczelki gumowe z igłofiltrów, wyjąć korki króćców i zabezpieczyć,

- zdemontować kolektor,

- wyciągnąć igłofiltry z gruntu,

- zdemontować (wyjąć) wszystkie uszczelki gumowe ze złącz.

Wszystkie elementy instalacji igłofiltrowej należy po demontażu obmyć wodą, oczyścić i zabezpieczyć do dalszego użytkowania.

Transport i składowanie.

Odcinki kolektora ssącego i rury przelotowe należy składać w pryzmach (każdą warstwę przekładając deską) lub też układać warstwami na krzyż (pod kątem 90°).

Wszystkie elementy gumowe (uszczelki, korki) należy przechowywać w miejscach ciemnych i chłodnych (najlepiej w temperaturze około 6°C). Siatki igłofiltrów należy chronić poprzez nadmiernym nasłonecznieniem np. poprzez ich przykrycie i zacienienie.

Węże wpłukujące, łączniki elastyczne i drobne elementy należy przechowywać pod przykryciem.

Elementy instalacji igłofiltrowej nie wymagają dodatkowych zabiegów konserwacyjnych.

Uwaga:

Podczas demontażu, czyszczenia, transportu i składowania elementów instalacji należy zwracać szczególną uwagę, by nie uszkodzić powierzchni, które współpracują z uszczelkami gumowymi.

Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Przy posługiwaniu się instalacjami igłofiltrowymi obowiązują przepisy BHP taki jak przy pracach budowlanych (prace ziemne, fundamentowe itp.) i transportowe.

Osoby pracujące przy instalowaniu i eksploatacji instalacji igłofiltrowych muszą być wyposażone w hełmy ochronne, ubrania robocze i nieprzemakalną kurtkę, buty gumowe i rękawice.

Ponadto należy:

- zabezpieczyć  skarpy  wykopów  przed  ewentualnym  obsunięciem   przy  wpłukiwaniu igłofiltrów,

- nie posadawiać igłofiltrów pod przewodami energetycznymi,

- sprawdzić  szczelność  i  pewność  połączeń  oraz  zlikwidować  ewentualne  załamania

przewodów doprowadzających wodę do rury obsadowej,

- zabezpieczyć stateczność kolektora ssącego instalacji igłofiltrowej na czas eksploatacji.

Przy eksploatacji instalacji odwodnieniowej i wpłukiwaniu igłofiltrów obowiązują odpowiednie przepisy BHP dotyczące obsługi pomp, silników elektrycznych i spalinowych itp.

Podczas montażu i demontażu instalacji oraz wpłukiwaniu należy zachować ostrożność przy manipulowaniu dźwignią zaciskową złączy.

Dodatkowo w przypadku pojawienia się wód na dnie wykopu należy przewidzieć odwodnienie bezpośrednio wykopu poprzez bezpośrednie pompowanie  ze studni, do której grawitacyjnie spływać będą wody z dna wykopu. W tym celu należy wykonać rowki wzdłuż ścian wykopu ze spadkiem w kierunku studni z zabudową na narożach studni betonowych o min. średnicy 1,0m i głębokości 1,0m z których nastąpi odpompowanie zebranych wód.

Dla pozostałych robót budowlano montażowych odwodnienie wykopu należy dostosować do warunków lokalnych w przypadkach koniecznych odwodnienie realizować poprzez igłofiltry.

3.10. Odtworzenie nawierzchni po robotach montażowych budowy sieci wodociągowej i kanalizacji.

Nawierzchnię w których projektuje się prace budowlano-montażowe należy doprowadzić do stanu jak przed rozpoczęciem robót.

Wszelkie prace prowadzone w pasie drogowym na działkach należących do Prezydenta Miasta Bytomia należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu, pismo nr DTT.6142.290.2017.N.VI z dn. 08.11.2017r.

Odtworzenie pasa drogowego zgodnie z warunkami MZDiM należy wykonać jak dla ruchu kategorii KR3.

Nawierzchnię drogi utwardzonej należy odtworzyć zgodnie z zakresem na rysunku nr D1, układając odpowiednio:

- destrukt asfaltowy o grubości 8cm,

- podbudowę z tłucznia kamiennego – grubości 15 cm po zagęszczeniu, (frakcja 32-63mm),

- warstwę odcinającą z piasku grubości  5 cm, po  zagęszczeniu.

oraz

- żużel wielkopiecowy o grubości 10cm po zagęszczeniu,

- podbudowę z tłucznia kamiennego – grubości 15 cm po zagęszczeniu, (frakcja 32-63mm)

- warstwa odcinająca z piasku grubości  5 cm, po  zagęszczeniu,

Nawierzchnię na działce 1024/15 - ul. Kościuszki należy odtworzyć układając odpowiednio:

- warstwę ścieralną z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej grubości 5 cm,

- warstwę wiążącą z mieszanki mineralno-bitumicznej grubości grysowej  8 cm,

- podbudowę z tłucznia kamiennego – grubości 20 cm,

- warstwę odcinająca z piasku grubości  7 cm, po  zagęszczeniu,

Odtworzenie nawierzchni należy wykonać w pasie wykopu oraz w pasie przyległym do jego krawędzie zgodnie z rysunkiem nr D1.

Wszystkie wykopy należy zasypać materiałem niespoistym grupy nośności G1.

Dla jezdni należy uzyskać zagęszczenie gruntu, którego wskaźnik ma wynosić 1,03 przy wtórnym module odkształcenia 120.

### 3.11. Warunki  BHP  przy  wykonywaniu  robót.

Prace  związane  z  wykonaniem  sieci  wodociągowej  należy  prowadzić  zgodnie  z :

-  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 06.02.2003 r  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych ( Dz. U. nr 47 poz. 401 ),

-  Rozporządzeniem  Rady  Ministrów  z  dnia  03.12.2002r  w  sprawie  wymagań

dotyczących  zawartości  naturalnych  izotopów  promieniotwórczych w  surowcach  i

materiałach  stosowanych  w  budynkach  przeznaczonych  na  pobyt  ludzi  i inwentarza

żywego  a  także  w  odpadach  przemysłowych  stosowanych  w budownictwie  ( Dz. U. Nr

220 poz. 1850 ),

- Rozporządzeniem  Ministra  Gospodarki  z  dnia  30.10.2002 r.  w  sprawie

minimalnych  wymagań  dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  w  okresie

użytkowania  maszyn  przez  pracowników  podczas  pracy (DZ. U. nr  191 poz. 1596),

- Kodeksem  Pracy  Dz. U. z 1998 r. nr 21 poz.94 z późniejszymi  zmianami + Prawo

Budowlane  Dz. U. nr  207 poz.2016.

4. Uwagi końcowe.

-  Przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie dokonać pomiarów

sprawdzających sytuacyjno-wysokoścowych i porównać z pomiarami podanymi w

projekcie. W przypadku rozbieżności należy skontaktować się z Zamawiającym i

Projektantem,

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zawiadomić zainteresowane instytucje i właścicieli uzbrojenia, które znajduje się w obrębie prowadzonych robót o terminie ich rozpoczęcia i roboty prowadzić pod ich nadzorem,

- Przy skrzyżowaniach z kablami  teletechnicznymi  i  energetycznymi  należy zabezpieczyć  je na okres prowadzenia robót montażowych,

- Trasę wodociągu należy oznakować taśmą w kolorze niebieskim z wkładką taśmy ze stali nierdzewnej, taśmę należy prowadzić na wysokości 20 cm nad grzbietem rury z odpowiednim wyprowadzeniem końcówek taśmy do skrzynki zasuwy,

-  Inwestor przed przystąpieniem do robót musi uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa

drogowego zgodnie z Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz.115,

- Należy bezwzględnie stosować się do wytycznych branżowych wydanych przez właścicieli

danych sieci znajdujących się na terenie niniejszego opracowania,

- Wykonawca robót powinien przewidywać iż w terenie prowadzonych robót mogą się

znajdować niezinwentaryzowane sieci podziemne,

- Wszystkie zastosowane wyroby budowlane muszą posiadać stosowne atesty i być

dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

- Całość robót prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania odbioru robót budowlano - montażowych cz. II „Instalacje sanitarne i przemysłowe a szczególnie przepisami i wytycznymi BHP”,

- Wykopy należy wykonywać w krótkich odcinkach takich, aby w jak najkrótszym czasie, ułożyć w zabezpieczonym wykopie odcinki wodociągu, wykonać próby i wykop zasypać,

-	Obszar oddziaływania dla sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej znajduje się na działkach 1024/15, 1285/15, 1278/15, 850/15. Działki te stanowią zakres opracowania i zostały objęte wnioskiem zgłoszenia robót budowlanych zgodnie z Art. 5 Ust.1 pkt 9 Ustawy Prawa Budowlanego.